## EBAR FONSECA
MEMORIAS DE CALCULO
“DISEÑOS DE DETALLE VIABILIZADOS PARA LAS OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (SANITARIO Y PLUVIAL) QUE SERÁN FINANCIADAS POR EL PROGRAMA BID CO-L1242 EN LOS MUNICIPIOS DE FONSECA, LA GUAJIRA, COLOMBIA”

## Cálculo Regulacion EBAR
“DISEÑOS DE DETALLE VIABILIZADOS PARA LAS OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (SANITARIO Y PLUVIAL) QUE SERÁN FINANCIADAS POR EL PROGRAMA BID CO-L1242 EN LOS MUNICIPIOS DE FONSECA, LA GUAJIRA, COLOMBIA”
MEMORIAS CALCULO EBAR FONSECA
CALCULO AMPERAJE DE CADA BOMBA | [6 empty] | CARGA PROYECTADA ESTACIÓN FONSECA
Elemento | Potencia aparente (VA) | Corriente | Corriente con factor 1,25 (A) | Protección a utilizar (A) |  |  | Elemento | Potencia (HP) | Velocidad sincrónica (RPM) | Eficiencia | Factor de potencia | Potencia aparente (kVA) | Potencia (kW) | Voltaje (v) | Corriente (A)
Bomba Sumergible 1 | 4720 | 5.9241 | 7.4051 | 10 |  |  | Bomba Sumergible 1 | 5 | 1800 | 0.93 | 0.85 | 4.7185 | 3.73 | 460 | 5.9223
Bomba Sumergible 2 | 4720 | 5.9241 | 7.4051 | 10 |  |  | Bomba Sumergible 2 | 5 | 1800 | 0.93 | 0.85 | 4.7185 | 3.73 | 460 | 5.9223
CALCULO REGULACION BOMBAS
equipo | LONGITUD | Potencia Motor | VA | FACTOR | VA | CONDUCTOR | NUMERO DE CIRCUITOS | CAPACIDAD (A) | CONSTANTE | REGULACION | NIVEL TENSION | TOTAL I | I FACTOR | APLICA
| (m) | VA |  | DIVERSIDAD | DIV, | FASE (AWG-THW) | No | CONDUCTOR | K (%/kVA-m) | TOTAL (%) | (V) | (A) | SEG 1,25 (A)
Bomba Sumergible 1 | 8 | 4720 | 4720 | 1 | 4720 | 12 AWG | 1 | 25 | 0.00567 | 0.00012648 | 460 | 5.9241 | 7.4051 | CUMPLE | 3x
Bomba Sumergible 2 | 8 | 4720 | 4720 | 1 | 4720 | 12 AWG | 1 | 25 | 0.00567 | 0.00012648 | 460 | 5.9241 | 7.4051 | CUMPLE
CALCULO AMPERAJE TRANSFORMADOR PROYECTADO
Carga | Potencia aparente (kVA) | Voltaje (v) | Corriente (A)
Transformador | 15 | 480 | 18.0422
CALCULO REGULACION CONDUCTOR LLEGADA A TRANSFORMADOR
equipo | LONGITUD | Potencia Motor | VA | FACTOR | VA | CONDUCTOR | NUMERO DE CIRCUITOS | CAPACIDAD (A) | CONSTANTE | REGULACION | NIVEL TENSION | TOTAL I | I FACTOR | APLICA
| (m) | VA |  | DIVERSIDAD | DIV, | FASE (AWG-THW) | No | CONDUCTOR | K (%/kVA-m) | TOTAL (%) | (V) | (A) | SEG 1,25 (A)
Transformador 15kVA | 80 | 15000 | 15000 | 1 | 15000 | aluminio desnudo # 2 AWG AAA | 1 | 180 | 6.2245e-07 | 4.0526e-07 | 480 | 18.0422 | 22.5527 | CUMPLE

## K Regulación cables EBAR
“DISEÑOS DE DETALLE VIABILIZADOS PARA LAS OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (SANITARIO Y PLUVIAL) QUE SERÁN FINANCIADAS POR EL PROGRAMA BID CO-L1242 EN LOS MUNICIPIOS DE FONSECA, LA GUAJIRA, COLOMBIA”
INFORMACION GENERAL CONDUCTORES (CONSTANTES DE REGULACION K)
MEDIA TENSION
CONSTANTE REGULACION
| CALIBRE | RESISTENCIA | XL | K | In | V | MATERIAL | SISTEMA | HILOS | PRECIO | SECCION TRASVERSAL mm2
XLPE 15kV | 300 Cu XLPE | 0.13 | 0.1297 | 1.3323e-07 | 225 | 11400 | COBRE | 3f, | 3 | 45000 | 152
| 4/0 Cu XLPE | 0.184 | 0.1359 | 1.7283e-07 | 190 | 11400 | COBRE | 3f, | 3 | 30100 | 107.21
| 2/0 Cu XLPE | 0.292 | 0.1469 | 2.516e-07 | 150 | 11400 | COBRE | 3f, | 3 | 27600 | 67.44
| 2 Cu XLPE | 0.586 | 0.1696 | 4.6255e-07 | 105 | 11400 | COBRE | 3f, | 3 | 21350 | 33.62
| 300 Cu XLPE (13,2kV) | 0.13 | 0.12965 | 9.9373e-08 | 225 | 13200 | COBRE | 3f, | 3 | 45000 | 152
| 4/0 Cu XLPE (13,2kV) | 0.184 | 0.13592 | 1.2891e-07 | 190 | 13200 | COBRE | 3f, | 3 | 30100 | 107.21
| 2/0 Cu XLPE (13,2kV) | 0.292 | 0.14695 | 1.8766e-07 | 150 | 13200 | COBRE | 3f, | 3 | 27600 | 67.44
| 2 Cu XLPE (13,2kV) | 0.586 | 0.16956 | 3.45e-07 | 105 | 13200 | COBRE | 3f, | 3 | 21350 | 33.62
| 240 mm2 XLPE Al | 0.138 | 0.1238 | 1.3681e-07 | 230 | 11400 | ALUMINIO | 3f, | 3 | 38000 | 240
| 185 mm2 XLPE Al | 0.181 | 0.1273 | 1.6771e-07 | 190 | 11400 | ALUMINIO | 3f, | 3 | 28000 | 185
| 120 mm2 XLPE Al | 0.278 | 0.137 | 2.3882e-07 | 190 | 11400 | ALUMINIO | 3f, | 3 | 25600 | 120
| 70 mm2 XLPE Al | 0.488 | 0.1489 | 3.8763e-07 | 115 | 11400 | ALUMINIO | 3f, | 3 | 20500 | 70
ACSR | 266,8 ACSR | 0.218 | 0.566 | 3.4061e-07 | 460 | 11400 | ALUMINIO | 3f, | 3 | 5500 | 152
| 4/0 ACSR | 0.274 | 0.6331 | 4.0227e-07 | 340 | 11400 | ALUMINIO | 3f, | 3 | 4550 | 107.21
| 2/0 ACSR | 0.436 | 0.6685 | 5.2636e-07 | 270 | 11400 | ALUMINIO | 3f, | 3 | 2750 | 67.44
| 1/0 ACSR | 0.549 | 0.6783 | 6.0794e-07 | 230 | 11400 | ALUMINIO | 3f, | 3 | 2650 | 53.5
| 2 ACSR | 0.874 | 0.6835 | 8.3454e-07 | 180 | 11400 | ALUMINIO | 3f, | 3 | 1350 | 33.62
| 266,8 (13,2kV) | 0.218 | 0.566 | 2.5405e-07 | 460 | 13200 | ALUMINIO | 3f, | 3 | 5500 | 152
| 4/0 (13,2kV) | 0.274 | 0.6331 | 3.0004e-07 | 340 | 13200 | ALUMINIO | 3f, | 3 | 4550 | 107.21
| 2/0 (13,2kV) | 0.436 | 0.6685 | 3.926e-07 | 270 | 13200 | ALUMINIO | 3f, | 3 | 2750 | 67.44
| 1/0 (13,2kV) | 0.549 | 0.6783 | 4.5345e-07 | 230 | 13200 | ALUMINIO | 3f, | 3 | 2650 | 53.5
| 2 (13,2kV) | 0.874 | 0.6835 | 6.2245e-07 | 180 | 13200 | ALUMINIO | 3f, | 3 | 1350 | 33.62
XLPE 34,5 Kv | 300 (34,5KV) XLPE Cu | 0.13 | 0.1475 | 1.52e-08 | 225 | 34500 | COBRE | 3f, | 3 | 45000 | 152
| 4/0 (34,5KV) XLPE Cu | 0.184 | 0.1555 | 1.959e-08 | 190 | 34500 | COBRE | 3f, | 3 | 30100 | 107.21
| 2/0 (34,5KV) XLPE Cu | 0.292 | 0.1681 | 2.8246e-08 | 150 | 34500 | COBRE | 3f, | 3 | 27600 | 67.44
| 1/0 (34,5KV) XLPE Cu | 0.368 | 0.1748 | 3.4253e-08 | 135 | 34500 | COBRE | 3f, | 3 | 21350 | 53.5
| 240 (34,5KV) XLPE AL | 0.125 | 0.1377 | 1.4146e-07 | 230 | 34500 | ALUMINIO | 3f, | 3 | 38000 | 240
| 185 (34,5KV) XLPE AL | 0.164 | 0.1423 | 1.7275e-07 | 190 | 34500 | ALUMINIO | 3f, | 3 | 28000 | 185
ACSR 34,5KV | 266,8 (34,5KV) ACSR | 0.218 | 0.5864 | 3.7936e-08 | 460 | 34500 | ALUMINIO | 3f, | 3 | 5500 | 152
| 4/0 (34,5KV) ACSR | 0.274 | 0.6534 | 4.4669e-08 | 340 | 34500 | ALUMINIO | 3f, | 3 | 4550 | 107.21
| 2/0 (34,5KV) ACSR | 0.436 | 0.6889 | 5.8218e-08 | 270 | 34500 | ALUMINIO | 3f, | 3 | 2750 | 67.44
| 1/0 (34,5KV) ACSR | 0.549 | 0.6987 | 6.7126e-08 | 230 | 34500 | ALUMINIO | 3f, | 3 | 2650 | 53.5
| 2 (34,5KV) ACSR | 0.874 | 0.7039 | 9.1867e-08 | 180 | 34500 | ALUMINIO | 3f, | 3 | 1350 | 33.62
BAJA TENSION
| CALIBRE | RESISTENCIA | XL | K | In | V | MATERIAL | SISTEMA | HILOS | PRECIO /m
MONOPOLAR THW COBRE | 12 AWG | 0.1772 | 0.059067 | 0.00567 | 25 | 208/120 | COBRE | 3f, | 4 | 1500 | 3.31
| 400 Cu THW | 0.0972 | 0.10788 | 0.00030458 | 335 | 208/120 | COBRE | 3f, | 4 | 63500 | 202.68
| 350 Cu THW | 0.11108 | 0.1089 | 0.00033598 | 310 | 208/120 | COBRE | 3f, | 4 | 47450 | 177.34
| 250 Cu THW | 0.15551 | 0.11145 | 0.00042767 | 255 | 208/120 | COBRE | 3f, | 4 | 36850 | 126.67
| 4/0 Cu THW | 0.18373 | 0.11076 | 0.00048176 | 230 | 208/120 | COBRE | 3f, | 4 | 29300 | 107.21
| 2/0 Cu THW | 0.29215 | 0.11507 | 0.00070927 | 175 | 208/120 | COBRE | 3f, | 4 | 18700 | 67.44
| 1/0 Cu THW | 0.36836 | 0.11758 | 0.00086474 | 150 | 208/120 | COBRE | 3f, | 4 | 14950 | 53.5 | 93.75
| 2 Cu THW | 0.58578 | 0.11977 | 0.0013076 | 115 | 208/120 | COBRE | 3f, | 4 | 9400 | 33.62
| 4 Cu THW | 0.93144 | 0.12524 | 0.002014 | 85 | 208/120 | COBRE | 3f, | 4 | 6050 | 21.14
| 6 Cu THW | 1.4812 | 0.13173 | 0.0031232 | 65 | 208/120 | COBRE | 3f, | 4 | 3850 | 13.29 | 187.5
| 8 Cu THW | 2.3545 | 0.13908 | 0.0049212 | 50 | 208/120 | COBRE | 3f, | 4 | 2500 | 8.36
MONOPOLAR THW ALUMINIO | 500 Al THW | 0.12777 | 0.08797 | 0.00035442 | 310 | 208/120 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 22000 | 253.35
| 400 Al THW | 0.15971 | 0.08963 | 0.00042254 | 270 | 208/120 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 15000 | 202.68
| 350 Al THW | 0.18252 | 0.09071 | 0.00047107 | 250 | 208/120 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 11000 | 177.34
| 250 Al THW | 0.25552 | 0.09365 | 0.0006259 | 205 | 208/120 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 8900 | 126.67
| 4/0 Al THW | 0.3019 | 0.09311 | 0.00072183 | 180 | 208/120 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 6550 | 107.21
| 2/0 Al THW | 0.48005 | 0.09754 | 0.0010969 | 135 | 208/120 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 5250 | 67.44
| 1/0 Al THW | 0.60527 | 0.10005 | 0.0013599 | 120 | 208/120 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 4150 | 53.5
| 1 Al THW | 0.76326 | 0.1023 | 0.0016908 | 100 | 208/120 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 2350 | 42.2
| 2 Al THW | 0.96252 | 0.1023 | 0.0021054 | 90 | 208/120 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 2350 | 33.62
| 4 Al THW | 1.5305 | 0.10783 | 0.0032924 | 65 | 208/120 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 1600 | 21.14
| 6 Al THW | 2.4338 | 0.11421 | 0.005178 | 50 | 208/120 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 1200 | 13.29
| 8 Al THW | 3.8687 | 0.12162 | 0.0081705 | 40 | 208/120 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 1000 | 8.36
| 500 Al THW (277V) | 0.12777 | 0.08797 | 0.00039931 | 310 | 277 | ALUMINIO | 1f, | 2 | 22000 | 253.35
| 400 Al THW (277V) | 0.15971 | 0.08963 | 0.00047606 | 270 | 277 | ALUMINIO | 1f, | 2 | 15000 | 202.68
| 350 Al THW (277V) | 0.18252 | 0.09071 | 0.00053074 | 250 | 277 | ALUMINIO | 1f, | 2 | 11000 | 177.34
| 250 Al THW (277V) | 0.25552 | 0.09365 | 0.00070518 | 205 | 277 | ALUMINIO | 1f, | 2 | 8900 | 126.67
| 4/0 Al THW (277V) | 0.3019 | 0.09311 | 0.00081327 | 180 | 277 | ALUMINIO | 1f, | 2 | 6550 | 107.21
| 2/0 Al THW (277V) | 0.48005 | 0.09754 | 0.0012358 | 135 | 277 | ALUMINIO | 1f, | 2 | 5250 | 67.44
| 1/0 Al THW (277V) | 0.60527 | 0.10005 | 0.0015322 | 120 | 277 | ALUMINIO | 1f, | 2 | 4150 | 53.5
| 1 Al THW (277V) | 0.76326 | 0.1023 | 0.001905 | 100 | 277 | ALUMINIO | 1f, | 2 | 2350 | 42.2
| 2 Al THW (277V) | 0.96252 | 0.1023 | 0.002372 | 90 | 277 | ALUMINIO | 1f, | 2 | 2350 | 33.62
| 4 Al THW (277V) | 1.5305 | 0.10783 | 0.0037095 | 65 | 277 | ALUMINIO | 1f, | 2 | 1600 | 21.14
| 6 Al THW (277V) | 2.4338 | 0.11421 | 0.0058339 | 50 | 277 | ALUMINIO | 1f, | 2 | 1200 | 13.29
| 8 Al THW (277V) | 3.8687 | 0.12162 | 0.0092054 | 40 | 277 | ALUMINIO | 1f, | 2 | 1000 | 8.36
| 500 Al THW (480/277V) | 0.12777 | 0.08797 | 6.6551e-05 | 310 | 480/277 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 22000 | 253.35
| 400 Al THW (480/277V) | 0.15971 | 0.08963 | 7.9343e-05 | 270 | 480/277 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 15000 | 202.68
| 350 Al THW (480/277V) | 0.18252 | 0.09071 | 8.8457e-05 | 250 | 480/277 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 11000 | 177.34
| 250 Al THW (480/277V) | 0.25552 | 0.09365 | 0.00011753 | 205 | 480/277 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 8900 | 126.67
| 4/0 Al THW (480/277V) | 0.3019 | 0.09311 | 0.00013554 | 180 | 480/277 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 6550 | 107.21
| 2/0 Al THW (480/277V) | 0.48005 | 0.09754 | 0.00020597 | 135 | 480/277 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 5250 | 67.44
| 1/0 Al THW (480/277V) | 0.60527 | 0.10005 | 0.00025536 | 120 | 480/277 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 4150 | 53.5
| 1 Al THW (480/277V) | 0.76326 | 0.1023 | 0.0003175 | 100 | 480/277 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 2350 | 42.2
| 2 Al THW (480/277V) | 0.96252 | 0.1023 | 0.00039534 | 90 | 480/277 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 2350 | 33.62
| 4 Al THW (480/277V) | 1.5305 | 0.10783 | 0.00061824 | 65 | 480/277 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 1600 | 21.14
| 6 Al THW (480/277V) | 2.4338 | 0.11421 | 0.00097231 | 50 | 480/277 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 1200 | 13.29
| 8 Al THW (480/277V) | 3.8687 | 0.12162 | 0.0015342 | 40 | 480/277 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 1000 | 8.36
| 500 Al THW (380/220V) | 0.12777 | 0.08797 | 0.00010619 | 310 | 380/220 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 22000 | 253.35
| 400 Al THW (380/220V) | 0.15971 | 0.08963 | 0.0001266 | 270 | 380/220 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 15000 | 202.68
| 350 Al THW (380/220V) | 0.18252 | 0.09071 | 0.00014114 | 250 | 380/220 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 11000 | 177.34
| 250 Al THW (380/220V) | 0.25552 | 0.09365 | 0.00018753 | 205 | 380/220 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 8900 | 126.67
| 4/0 Al THW (380/220V) | 0.3019 | 0.09311 | 0.00021627 | 180 | 380/220 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 6550 | 107.21
| 2/0 Al THW (380/220V) | 0.48005 | 0.09754 | 0.00032864 | 135 | 380/220 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 5250 | 67.44
| 1/0 Al THW (380/220V) | 0.60527 | 0.10005 | 0.00040745 | 120 | 380/220 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 4150 | 53.5
| 1 Al THW (380/220V) | 0.76326 | 0.1023 | 0.00050659 | 100 | 380/220 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 2350 | 42.2
| 2 Al THW (380/220V) | 0.96252 | 0.1023 | 0.00063079 | 90 | 380/220 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 2350 | 33.62
| 4 Al THW (380/220V) | 1.5305 | 0.10783 | 0.00098645 | 65 | 380/220 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 1600 | 21.14
| 6 Al THW (380/220V) | 2.4338 | 0.11421 | 0.0015514 | 50 | 380/220 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 1200 | 13.29
| 8 Al THW (380/220V) | 3.8687 | 0.12162 | 0.002448 | 40 | 380/220 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 1000 | 8.36
| 500 Al THW (220V) | 0.12777 | 0.08797 | 0.00063712 | 310 | 220 | ALUMINIO | 1f, | 2 | 22000 | 253.35
| 400 Al THW (220V) | 0.15971 | 0.08963 | 0.00075958 | 270 | 220 | ALUMINIO | 1f, | 2 | 15000 | 202.68
| 350 Al THW (220V) | 0.18252 | 0.09071 | 0.00084683 | 250 | 220 | ALUMINIO | 1f, | 2 | 11000 | 177.34
| 250 Al THW (220V) | 0.25552 | 0.09365 | 0.0011252 | 205 | 220 | ALUMINIO | 1f, | 2 | 8900 | 126.67
| 4/0 Al THW (220V) | 0.3019 | 0.09311 | 0.0012976 | 180 | 220 | ALUMINIO | 1f, | 2 | 6550 | 107.21
| 2/0 Al THW (220V) | 0.48005 | 0.09754 | 0.0019719 | 135 | 220 | ALUMINIO | 1f, | 2 | 5250 | 67.44
| 1/0 Al THW (220V) | 0.60527 | 0.10005 | 0.0024447 | 120 | 220 | ALUMINIO | 1f, | 2 | 4150 | 53.5
| 1 Al THW (220V) | 0.76326 | 0.1023 | 0.0030395 | 100 | 220 | ALUMINIO | 1f, | 2 | 2350 | 42.2
| 2 Al THW (220V) | 0.96252 | 0.1023 | 0.0037847 | 90 | 220 | ALUMINIO | 1f, | 2 | 2350 | 33.62
| 4 Al THW (220V) | 1.5305 | 0.10783 | 0.0059187 | 65 | 220 | ALUMINIO | 1f, | 2 | 1600 | 21.14
| 6 Al THW (220V) | 2.4338 | 0.11421 | 0.0093083 | 50 | 220 | ALUMINIO | 1f, | 2 | 1200 | 13.29
| 8 Al THW (220V) | 3.8687 | 0.12162 | 0.014688 | 40 | 220 | ALUMINIO | 1f, | 2 | 1000 | 8.36
MONOPOLAR ALUMINIO mm2 | 400 mm2 | 0.078 | 0.101 | 0.001623 | 450 | 208/120 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 21500 | 400
| 240 mm2 | 0.13487 | 0.08278 | 0.0003704 | 338 | 208/120 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 14500 | 240
| 185 mm2 | 0.17497 | 0.08414 | 0.00045687 | 288 | 208/120 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 10500 | 185
| 120 mm2 | 0.26975 | 0.0878 | 0.00066057 | 221 | 208/120 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 8500 | 120
| 35 mm2 | 0.575 | 0.1266 | 0.00133 | 133 | 208/120 | ALUMINIO | 3f, | 4 | $7.500,00 | 70
| 70 mm2 | 0.46242 | 0.08904 | 0.0010713 | 154 | 208/120 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 6000 | 25
| 25 mm2 | 1.2948 | 0.09727 | 0.0028434 | 82 | 208/120 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 1500 | 16
| 16 mm2 | 2.0231 | 0.09601 | 0.0043857 | 65 | 208/120 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 1100 | 10
| 10 mm2 | 3.237 | 0.10045 | 0.0069616 | 50 | 208/120 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 980 | 107.21
ACSR RED BT ABIERTA | 4/0 ACSR | 0.274 | 0.331 | 0.0054322 | 315 | 240/120 | ALUMINIO | 2f, | 3 | 18450 | 67.44
| 2/0 ACSR | 0.436 | 0.3662 | 0.0076709 | 235 | 240/120 | ALUMINIO | 2f, | 3 | 14500 | 53.5
| 1/0 ACSR | 0.549 | 0.3763 | 0.009145 | 205 | 240/120 | ALUMINIO | 2f, | 3 | 9200 | 42.2
| 2 ACSR | 0.874 | 0.3812 | 0.013233 | 150 | 240/120 | ALUMINIO | 2f, | 3 | 9200 | 21.14
RED BT TRENZADA | TRENZADO 4 | 1.33 | 0.374 | 0.0034824 | 120 | 208/120 | ALUMINIO | 3f, | 3 | 9200 | 33.62
| TRENZADO 2 | 0.87111 | 0.09489 | 0.0019077 | 160 | 208/120 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 9200 | 67.44
| TRENZADO 2/0 | 0.43448 | 0.09351 | 0.00099805 | 240 | 208/120 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 14500 | 107.21
| TRENZADO 4/0 | 0.2734 | 0.08941 | 0.00065882 | 325 | 208/120 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 18450 | 35
| TRENZADO 3x35mm2+50mm2 | 0.87111 | 0.09489 | 0.0019077 | 160 | 208/120 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 9200 | 70
| TRENZADO 3x70mm2+50mm2 | 0.43448 | 0.09351 | 0.00099805 | 240 | 208/120 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 14500 | 95
| TRENZADO 3x95mm2+50mm2 | 0.2734 | 0.08941 | 0.00065882 | 325 | 208/120 | ALUMINIO | 3f, | 4 | 18450 | 2.08
ACOMETIDA ANTIFRAIDE MONOFASICO | CMA 14 | 17.8536 | 0.07868 | 0.11182 | 16 | 120 | COBRE | 1f, | 2 | 7500 | 3.3
| CMA 12 | 11.3868 | 0.06849 | 0.071375 | 21 | 120 | COBRE | 1f, | 2 | 7500 | 5.25
| CMA 10 | 7.3034 | 0.06019 | 0.045828 | 29 | 120 | COBRE | 1f, | 2 | 7500 | 8.36
| CMA 8 | 4.6482 | 0.06582 | 0.02925 | 38 | 120 | COBRE | 1f, | 2 | 7500 | 13.29
| CMA 6 | 2.9114 | 0.05619 | 0.018366 | 52 | 120 | COBRE | 1f, | 2 | 7500 | 21.14
| CMA 4 | 1.8021 | 0.06254 | 0.011452 | 71 | 120 | COBRE | 1f, | 2 | 7500 | 5.25
ACOMETIDA ANTIFRAUDE TRIFASICA | CTA 10 | 3.6766 | 0.11624 | 0.00777 | 37 | 208/120 | COBRE | 3f, | 4 | 10950 | 8.36
| CTA 8 | 2.3562 | 0.11 | 0.00501 | 53 | 208/120 | COBRE | 3f, | 4 | 10950 | 13.29
| CTA 6 | 1.483 | 0.10449 | 0.00319 | 69 | 208/120 | COBRE | 3f, | 4 | 15450 | 21.14
| CTA 4 | 0.93148 | 0.09935 | 0.00204 | 91 | 208/120 | COBRE | 3f, | 4 | 23750 | 42.2
| CTA 2 | 0.58578 | 0.11977 | 0.0013076 | 115 | 208/120 | COBRE | 3f, | 4 | 39500 | 52.2

## Memoria cálculo Trafo EBAR
“DISEÑOS DE DETALLE VIABILIZADOS PARA LAS OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (SANITARIO Y PLUVIAL) QUE SERÁN FINANCIADAS POR EL PROGRAMA BID CO-L1242 EN LOS MUNICIPIOS DE FONSECA, LA GUAJIRA, COLOMBIA”
MEMORIAS CALCULO EBAR FONSECA
CARGA PROYECTADA ESTACIÓN FONSECA
Elemento | Potencia (HP) | Velocidad sincrónica (RPM) | Eficiencia | Factor de potencia | Potencia aparente (kVA) | Potencia (kW) | Voltaje (v) | Corriente (A)
Bomba Sumergible 1 | 5 | 1800 | 0.93 | 0.85 | 4.7185 | 3.73 | 460 | 5.9223
Bomba Sumergible 2 | 5 | 1800 | 0.93 | 0.85 | 4.7185 | 3.73 | 460 | 5.9223
CARGA TOTAL |  |  |  |  | 9.4371 | 7.46
TRANSFORMADOR PROYECTADO |  |  |  |  | 15 kVA
Voltaje |  |  |  |  | 13,8kV/480 V-240V
Conexión |  |  |  |  | Dy5
Refrigeración |  |  |  |  | ONAN
TRIFASICO
Relación de Transformación |  |  |  |  | 30
Impedancia Corto circuito Zo |  |  |  |  | 0.03
Tipo |  |  |  |  | Poste
Carga | Potencia aparente (kVA) | Voltaje (v) | Corriente (A)
Transformador | 15 | 480 | 18.0422
| LONGITUD | Potencia | FACTOR | VA | CONDUCTOR | CAPACIDAD (A) | CONSTANTE | REGULACION | NIVEL TENSION | TOTAL I | I FACTOR | APLICA
| (m) | VA | DIVERSIDAD | DIV, | FASE (AWG-THW) | CONDUCTOR | K (%/kVA-m) | TOTAL (%) | (V) | (A) | SEG 1,25 (A)
Transformador 15kVA | 80 | 15000 | 1 | 15000 | aluminio desnudo # 2 AWG AAA | 180 | 6.2245e-07 | 15080 | 480 | 18.0422 | 22.5527 | si aplica