“DISEÑOS DE DETALLE VIABILIZADOS PARA LAS OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (SANITARIO Y PLUVIAL) QUE SERÁN FINANCIADAS POR EL PROGRAMA BID CO-L1242 EN LOS MUNICIPIOS DE FONSECA, LA GUAJIRA, COLOMBIA”

CO-T1503-P001

Fuente: Consorcio AyS Fonseca – Plaza principal Fonseca

ANEXO 11

DISEÑO ELÉCTRICO PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

Versión 2

Bogotá D.C., septiembre de 2021

FORMATO DE REVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

DOCUMENTO No.  	ANEXO 11

TITULO: 	DISEÑO ELÉCTRICO PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

1. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

| DESTINATARIOS |  | No. DE COPIAS |
| --- | --- | --- |
| Original | Ing. Edgar Orellana – BID; Ing. Oscar Cortés, Ing. Pedro Serrano - MVCT | 1 |
| Copia No. 1 |  |  |
| Copia No. 2 |  |  |

2. ÍNDICE Y APROBACIÓN DE MODIFICACIONES

| No. DE REVISIÓN | CAPITULO MODIFICADO | FECHA DE MODIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |

3.  APROBACIÓN Y LIBERACIÓN DEL PRODUCTO

| APROBACIÓN |  | No DE REVISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| RESPONSABLES DE ELABORACIÓN Ingeniero Eléctrico | NOMBRE | Benjamín García | Mariluz Urbina Saboyá | Mariluz Urbina Saboyá |
|  | FIRMA |  |  |  |
|  | FECHA | 22/07/2021 | 07/09/2021 | 22/09/2021 |
| RESPONSABLES DE REVISIÓN Ingeniero Residente | NOMBRE | Felipe Huertas | Felipe Huertas | Felipe Huertas |
|  | FIRMA |  |  |  |
|  | FECHA | 22/07/2021 | 07/09/2021 | 22/09/2021 |
| RESPONSABLE APROBACIÓN Gerente de Proyecto | NOMBRE | Alberto Polo Cueto | Alberto Polo Cueto | Alberto Polo Cueto |
|  | FIRMA |  |  |  |
|  | FECHA | 22/07/2021 | 07/09/2021 | 22/09/2021 |

Las modificaciones al documento serán comunicadas al Director de la Consultoría quien autorizará los cambios a que haya lugar.

DISEÑOS DE DETALLE VIABILIZADOS PARA LAS OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (SANITARIO Y PLUVIAL) QUE SERÁN FINANCIADAS POR EL PROGRAMA BID CO-L1242 EN EL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA, COLOMBIA

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	4

2.	UBICACIÓN DEL PROYECTO	5

3.	DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO	5

4.	DISEÑO ELÉCTRICO	7

4.1	Unidades de medida	7

3.1.	7

4.2	Normatividad aplicable	7

4.3	Red de Media Tensión	8

4.6	Baja Tensión	9

5.	Notas para tener en cuenta Trámites de Conexión a la Red de Distribución del municipio	17

Anexo 1. Lista de precios materiales Eléctricos

Anexo 2. Cotizaciones de materiales Eléctricos y Fichas Técnicas

Anexo 3. Memorias de cálculos

Anexo 4. Normatividad AIR-E

Anexo 5. Planos

Anexo 6. Certificado de disponibilidad de servicio

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Delimitación barrios el Carmen y Cerrejón	5

Figura 2. Planteamiento de alcantarillado sanitario	6

Figura 3. Capacidad de Ductos IMC	12

Figura 4. Pérdidas de energía en las líneas de impulsión EBAR Cerrejón…………………………   14

Figura 5. Niveles EBAR para el barrio el Cerrejón ………………………...…………………………   15

# INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional solicitó al BID recursos de crédito para aumentar la cobertura y calidad del agua potable y saneamiento en la zona urbana en el departamento de La Guajira. Para ello, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco del programa de préstamo (CO-L1242), incluyó la contratación de los diseños de detalle viabilizados para las obras de acueducto y alcantarillado (sanitario y pluvial) del municipio de Fonseca (La Guajira) como parte del programa de las mejoras en los sistemas de distribución de agua potable de las cabeceras municipales de Fonseca y Distracción, así como la ampliación de la red de alcantarillado sanitario y complementos de drenaje en los barrios El Carmen y El Cerrejón de Fonseca.

Como parte del proceso, el BID contrató con el Consorcio AyS Fonseca, conformado por las firmas NIPPON KOEI LAC y CSD & CIA SAS, la ejecución de la primera fase del proyecto para la realización de los diseños mencionados. El presente documento corresponde a la descripción del diseño eléctrico para la estación de bombeo de aguas residuales del sistema de alcantarillado diseñado.

# UBICACIÓN DEL PROYECTO

Los objetivos del proyecto para el sistema de alcantarillado sanitario y pluvial se encuentran enfocados específicamente en los barrios de El Carmen y El Cerrejón localizados en la cabecera municipal de Fonseca. De este modo, para el diseño de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial de estos barrios se presenta el límite del área de influencia directa.

Figura 1 Delimitación barrios el Carmen y Cerrejón

Fuente: El Consorcio AyS

# DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

El barrio El Cerrejón, al contar con las zonas más bajas a nivel topográfico del municipio de Fonseca, requiere de una estación de bombeo que impulse el agua residual del área aferente del barrio hacia las redes de alcantarillado del barrio El Carmen, las cuales terminan por llegar al Emisario Final del municipio.

Figura 2. Planteamiento de alcantarillado sanitario

Para observar los planos hidráulicos de la estación de bombeo de agua residual, favor dirigirse al anexo 2 del informe general de Diseño de Detalle del Sistema de Alcantarillado, planos 20-21.

# DISEÑO ELÉCTRICO

## Unidades de medida

Tabla 1. Unidades de medida

| SÍMBOLO USADO | DEFINICIÓN |
| --- | --- |
| W | vatio |
| V | voltio |
| μm | micrómetro |
| Vac | voltios de corriente alterna |
| min | minuto |
| kVA | kilovoltamperios |
| hp | caballo de potencia |
| Hz | hercio, (hertz) |
| A | ampere |

## Normatividad aplicable

A continuación, se relaciona la normatividad que debe ser tenida en cuenta

- Manual de alumbrado público, ENEL.

- RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.

- RETILAP: Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público.

- NTC 2050: Código Eléctrico Colombiano.

- UAESP - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos: Manual Único de alumbrado Público - Procedimiento para el Tramite y Aprobación de Proyectos de Alumbrado Público.

- NTC 4552: Protección Contra Descargas Eléctricas Atmosféricas.

- IEE Std. C57.91-1995  IEEE Guide for Loading Mineral-Oil- Immersed Transformers

- IEC 60076

- ANSI NEMA MG 1-2009

- Normatividad Operador de Red, AIR-E, (Remplazó a Electricaribe)

- www.air-e.com/especificaciones-tecnicas-materiales-y-equipos

- www.air-e.com/proyectos-tipo

- likinormas.micodensa.com

## Red de Media Tensión

Por la calle 12 va un circuito de media tensión monofásico, perteneciente al Operador de Red, AIR-E, (Remplazó a Electricaribe) que hace muy costoso utilizarlo como alimentador de la futura estación de bombeo.

Debido a lo anterior por la calle 13 (Vía principal de Fonseca) va un circuito de media tensión trifásico el cual es factible utilizar para derivar un ramal trifásico de media tensión 13.8 kV, de este poste existente se proyecta realizar una estructura de derivación, desde este punto hasta el transformador de 15 kVA proyectado, se calcula una longitud aproximadamente de 80 m, para alimentar la futura estación con un conductor 3 x 2 AWG AAA – 15 kV,  la cual se iria instalada en Postes de concreto 510 kg  de 12 m, con estructura de circuito primario sencillo construcción tipo bandera en ángulo según normatividad de AIR – E.

Teniendo como referencia el transformador de 15 kVA

Se requiere tramitar, por parte del constructor de las obras, ante el Operador de Red una factibilidad de servicio para obtener este permiso, y tramitar proyecto eléctrico.

La Red de media tensión alimenta un Transformador trifásico de 15 kVA - 13,8kV/480 V-240V Dy5 60HZ,+-2*2.5% - ONAN Zo. 3%, el cual se ubicará en una estructura con normas de Operador de Red; AIR - E es-03625-de-transformadores-convencionales, con sus debidas protecciones en media tensión

## Baja Tensión

- Acometida Medición de Energía

La acometida se realizará en cable 4x6 AWG + 1x8 AWG - 600V la cual deberá ser continua, desde el punto de conexión de la red hasta los bornes de la entrada del equipo de medida.

No se aceptarán empalmes, ni derivaciones, en ningún tramo de la acometida. En la caja o armario de medidores deberá reservarse en su extremo una longitud del conductor de la acometida suficiente que permita una fácil conexión al equipo de medida.

- Medidor de Energía

El medidor de energía será alojado en una Caja para medidor trifásico según normatividad del operador de Red AIR-E Código: DE.ES.008 (Gabinetes Metálicos para el Alojamiento de Medidores de Energía Eléctrica), con protección de Interruptor 3 X 40 A Icc 10 kA 480V  4H.

La base de la caja debe poseer cinco pretroquelados para diámetros de tubos metálicos galvanizados de 2 ½” y 2” para la entrada del cable de la acometida y la salida para la caja de distribución de interruptores termomagnéticos del usuario además en la parte inferior debe tener un pretroquelado para tubo de ½” para la conexión a tierra

- Puesta a tierra

El interior de la caja, debe contener una barra para tierra, con el fin de aterrizar el neutro. Este barraje deberá tener una capacidad no inferior de 175 A y tener la disposición de alojar cuatro conductores de calibres desde el No. 8 AWG hasta el No. 2 AWG. Este terminal se debe sujetar a la carcasa de la caja.

Los suelos donde son hincadas podrán ser terrenos de relleno, arenosos, rocosos, arcillosos semiduros, con una capa de profundidad variable de humus, abarcando químicamente suelos desde ácidos a alcalinos y desde oxidantes a reductores con gran variedad en la cantidad y tipo de sales solubles.
Para los suelos ácidos y con alta resistividad se deberá utilizar varillas sólidas de cobre, para puestas a tierra de subestaciones de distribución. En suelos alcalinos, de baja resistividad y poca dificultad en el enterramiento se utilizarán varillas con núcleo de acero recubiertas de cobre por proceso de electrólisis o deposición del cobre sobre el acero y no se aceptará las del tipo enchaquetado.

Las varillas de 2,44 m, se utilizarán en subestaciones de distribución, cajas y armarios de medidores. Las varillas seccionadas se emplearán cuando se requiera profundizar la puesta a tierra. Los elementos metálicos que sean refuerzo estructural de una edificación deben conectarse a tierra de manera permanente.

Las conexiones en puestas a tierra que vayan por debajo del suelo deben ser realizadas con soldadura exotérmica o con un conector debidamente certificado.
Se debe construir una caja de inspección de 30*30 cm o de 30 cm de diámetro para que las conexiones a tierra sean accesibles e inspeccionables. No es permitido utilizar aluminio enterrado en los componentes de puestas a tierra.

- Ductos

El ducto conduit IMC, está diseñado para proteger cables eléctricos e instalaciones industriales, en áreas clasificadas de alto riesgo de exposición como las de clase 1. división 1 y 2 de la norma NTC - 2050 (Código Eléctrico Nacional) y en zonas de ambiente corrosivo.

Figura 3. Capacidad de Ductos IMC

Fuente: likinormas AE235

- Tablero General de Acometidas

El tablero que aloja selector automático de las bombas el cual garantiza que de las dos bombas instaladas funcione una sola 15 minutos en forma alternada para garantizar su desgaste parejo y los variadores de velocidad  para cada una de las bombas sumergibles, deberá  ser con protección mínima IP 66 Gabinete metálico de dimensiones  aproximadas  de 800x1200x300 mm  con bandeja de montaje, deberá ser certificado, con su respectiva placa de características del fabricante.

Adicional se proyecta los siguientes componentes de las siguientes marcas y especificaciones o similares, se debe tener en cuenta que el constructor deberá revisar con las características del sitio y la funcionalidad con el fin de que cumpla a cabalidad:

(1) interruptor automático   36KA  415 V In = 40A

Barrajes Trifásico en platina de cobre

(2) interruptor automático 36KA  415 V In = 16A

(2) Arrancador Suave 3RW4024-1BB14 | 100018223 SIRIUS SO 12.5A, 5,5 kW/400 V 40 °C AC 200-480  V, AC/DC 110-230  V bornes de tornillo,

(2) selector,  iluminable, 22 mm, redondo,  plástico,  blanco, selector,  corto, 3 posiciones  I-O-II, sostenido, 10:30h/12h/13:30 h, con soporte,  1 NA, 1 NA, borne de tornillo

(2) pulsador  luminoso,  22 mm, redondo,  plástico,  rojo, botón, rasante,  momentáneo, con soporte,  1NC, módulo de LED con LED intgr. 110 V AC, borne de tornillo

(2) pulsador  luminoso,  22 mm, redondo,  plástico,  verde, botón, rasante,  momentáneo, con soporte,  1 NA

(1) relé alternador de bombas

(1) Relé temporizador, electrónico retardado  a la excitación  1 conmutado, 7 rangos de tiempo 0,05 s...100 h, 12-240 V AC/DC con 50/60 Hz AC con LED, conexión  por tornillo

(1) Transformador de 480/220  VAC 250 VA

- Arrancador Suave

El Arrancador Suave se seleccionará según la potencia 5 HP o sea 3.73 KW y la longitud de distancia.

- Relé Alternador De Bombas

Con el fin de que se alternen las bombas y el desgaste sea igual para las dos bombas se requiere el Relé Alternador De Bombas.

- Bombas Sumergibles

Se estableció por parte de hidráulica la necesidad de una estación de bombeo de aguas residuales en la calle 12 con carrera 4 del municipio de Fonseca, La Guajira.

Estas 2 bombas se calculad de acuerdo a lo siguiente (ver informe DISEÑO DE DETALLE TOMO II):

Figura 4. Pérdidas de energía en las líneas de impulsión EBAR Cerrejón

| Material impulsión 1 | HD |  |  | Material impulsión 2 | PVC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Longitud impulsión 1 | 3.00 | m |  | longitud impulsión 2 | 198.82 | m |
| PÉRDIDAS POR FRICCIÓN IMPULSIÓN 1 |  |  |  | PÉRDIDAS POR FRICCIÓN IMPULSIÓN 2 |  |  |
| Caudal de diseño | 8.43 | l/s |  | Caudal de diseño | 8.43 | l/s |
| Velocidad mínima | 1.6 | m/s |  | Velocidad mínima | 1.1 | m/s |
| Velocidad máxima | 2.4 | m/s |  | Velocidad máxima | 2.4 | m/s |
| Diámetro máximo | 82 | mm |  | Diámetro máximo | 99 | mm |
| Diámetro mínimo | 67 | mm |  | Diámetro mínimo | 67 | mm |
| Diámetro | 80.0 | mm |  | Diámetro | 80.4 | mm |
| Rugosidad absoluta "ε" | 0.25 | mm |  | Rugosidad absoluta "ε" | 0.0015 | mm |
| Velocidad en la impulsión | 1.68 | m/s |  | Velocidad en la impulsión | 1.66 | m/s |
| u | 8.930E-07 | m2/s |  | u | 8.930E-07 | m2/s |
| Re | 150244 | - |  | Re | 149496 | - |
| Coeficiente de fricción "f" | 0.027 | - |  | Coeficiente de fricción "f" | 0.017 | - |
| Pérdidas por fricción | 0.15 | m |  | Pérdidas por fricción | 5.78 | m |
| Suma de K de accesorio | 4.20 |  |  | Suma de K de accesorio | 5.80 |  |
| Pérdidas locales | 0.60 | m |  | Pérdidas locales | 0.82 | m |
| Pérdidas de energía | 0.75 | m |  | Pérdidas de energía | 6.60 | m |

Fuente: El Consorcio AyS

Por lo anterior, la altura total es de 12.80 m y para un caudal de 8.43 l/s, para una potencia útil de 1.06 kW. Se debe instalar dos bombas con el fin de tener una en stand by.

En cuanto a las dimensiones del pozo húmedo, se proyecta un pozo de 1.60 m de diámetro, con una altura total de 3.00 m y una altura útil de 1.00, con los niveles indicados en la siguiente Figura:

Figura 5.  Niveles EBAR para el barrio el Cerrejón

Consultando diferentes catálogos de fabricantes de este tipo de bombas se obtiene que la potencia mínima recomendable es de 5 HP o sea 3.73 KW, esta potencia requiere bombas trifásicas por lo que se busca una alimentación de este tipo cercana al sitio de bombeo.

La potencia aparente de cada una las bombas se realizaron a través del empleo de la siguiente fórmula

Potencia aparente kVA=HP*0,746η*FP

Donde:

- HP: Potencia del motor en caballos de fuerza

- 𝛈: Eficiencia del motor

- FP: Factor de potencia del motor

Cálculo de corriente

| Elemento | Potencia aparente (VA) | Corriente | Corriente con factor 1,25 (A) | Protección a utilizar (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bomba Sumergible 1 | 4720,00 | 5,92 | 7,41 | 10 |
| Bomba Sumergible 2 | 4720,00 | 5,92 | 7,41 | 10 |

Cálculo de conductor y Regulación

Para el cálculo de regulación se usa el método de momento eléctrico:

Los conductores de los circuitos ramales como están definidos en la sección 100 de la NTC 2050, con una sección que evite una caída de tensión superior al 3% en las salidas mas lejanas y en los que la caída máxima de tensión de los circuitos alimentador y ramal hasta la salida más lejana no supere al 5%, ofrecen una eficacia razonable de funcionamiento.

El conductor calculado para las bombas sumergibles es 3 (12) + 1 (12) + 12T  CU, AWG-THW - 90°

Desde allí se alimenta un selector automático de bomba el cual garantiza que de las dos bombas instaladas funcione una sola en forma alternada para garantizar su desgaste parejo.

En seguida se suministrará e instalará un arrancador de frecuencia variable o de velocidad variable para cada una de las bombas sumergibles.

Notas para tener en cuenta Trámites de Conexión a la Red de Distribución del municipio

Ante la Electrificadora u Operador de Red AIRE-E se deben hacer los siguientes trámites lo cuales se pueden consultar en la siguiente página https://www.air-e.com/servicio-al-cliente:

- Solicitar mediante una carta “disponibilidad de servicio” eléctrico para las obras en la calle 12 con carrera 4. Generalmente las electrificadoras responden simplemente con un SI.

- Tramitar ante la electrificadora una “Factibilidad de servicio”, generalmente se hace en un formato facilitado por la misma electrificadora, la respuesta a esta solicitud traerá incluidos los trámites y requisitos que se deben hacer ante la electrificadora, tales como elaborar proyecto eléctrico y presentarlo ante la electrificadora. Esto será responsabilidad del Contratista a cargo de la obra.

- Como es un proyecto sencillo, se debe presentar al plano de la Red de media tensión aprobado por cualquier ingeniero electricista con matrícula, al terminar las obras se deberá tramitar la Certificación RETIE con una compañía autorizada por el Ministerio de Minas, esto para la entrega de las obras eléctricas a la Electrificadora la cual deberá energizar.