“DISEÑOS DE DETALLE VIABILIZADOS PARA LAS OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (SANITARIO Y PLUVIAL) QUE SERÁN FINANCIADAS POR EL PROGRAMA BID CO-L1242 EN EL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA, COLOMBIA”

CO-T1503-P001

Informe de Metodología de Diseño Estructural

Alcantarillado

Municipio de Fonseca – La Guajira.

ELABORÓ

Consorcio AyS Fonseca

INFORME DE RESULTADOS

| No. | Fecha | Versión |
| --- | --- | --- |
| 1 | 26/08/2021 | V0 |
| 2 |  |  |

Presentado al Banco Interamericano de Desarrollo

BOGOTÁ - AGOSTO DE 2021

FORMATO DE REVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

DOCUMENTO No.  	ANEXO # 9

TITULO: 	Informe de Metodología de Diseño Estructural Alcantarillado

1. LISTA DE DISTRIBUCIÓN.

| DESTINATARIOS |  | No. DE COPIAS |
| --- | --- | --- |
| Original | Ing Edgar Orellana – BID, Ing Oscar Cortez, Ing Pedro Serrano - MVCT | 1 |
| Copia No. 1 |  |  |
| Copia No. 2 |  |  |
| Copia No. 3 |  |  |

2. ÍNDICE Y APROBACIÓN DE MODIFICACIONES

| No. DE REVISIÓN | CAPITULO MODIFICADO | FECHA DE MODIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |

3.  APROBACIÓN Y LIBERACIÓN DEL PRODUCTO

| APROBACIÓN |  | No DE REVISIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 |  |  |
| RESPONSABLE DE ELABORACIÓN Especialista Estructural | NOMBRE | Brahyam Alzate |  |  |
|  | FIRMA |  |  |  |
|  | FECHA | 26/08/2021 |  |  |
| RESPONSABLES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN Especialista Estructural | NOMBRE | Andrés Felipe Hincapié |  |  |
|  | FIRMA |  |  |  |
|  | FECHA | 26/08/2021 |  |  |
| RESPONSABLE APROBACIÓN Gerente de Proyecto | NOMBRE | Alberto Polo |  |  |
|  | FIRMA |  |  |  |
|  | FECHA | 26/08/2021 |  |  |

Las modificaciones al documento serán comunicadas al director de la Consultoría quien autorizará los cambios a que haya lugar.

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	4

2	TERMINOLOGÍA	4

3	ESTRUCTURAS	5

3.1	Alcantarillado.	5

4	CÓDIGOS, NORMAS Y REFERENCIAS	7

4.1	Códigos	7

4.2	Código y normas para materiales específicos	7

4.2.1	Concreto	7

4.2.2	Acero estructural	8

4.3	Referencias	8

5	CARGAS DE DISEÑO	8

5.1	Cargas muertas	8

5.1.1	Cargas vivas	9

5.1.2	Carga de viento	11

5.1.3	Carga sísmica	11

5.1.4	Cargas de equipo	14

5.1.5	Cargas de tuberías	14

5.1.6	Cargas de líquidos en procesos o conducción.	14

5.1.7	Cargas en cimentación	15

5.1.8	Combinaciones de carga	15

5.2	REQUISITOS DE DISEÑO	16

5.2.1	Diseño de concreto	16

5.2.2	Diseño de estructuras metálicas	17

5.3	CONSIDERACIONES DE USO	17

5.3.1	Deflexiones	18

# INTRODUCCIÓN

Este documento define los criterios de diseño estructural para el diseño en detalle de las estructuras del sistema de alcantarillado para el municipio de Fonseca, en el departamento de la Guajira, con el fin de proveer una guía de diseño y proporcionar uniformidad de conceptos, sistemas y detalles. Incluyendo así, la descripción de los principales sistemas estructurales, los códigos y normas que gobiernan el diseño, las cargas de diseño y los requisitos de diseño para materiales específicos. Cabe resalta que, las estructuras de retención de agua serán diseñadas para ser impermeables y permanecer en el rango elástico para limitar la posibilidad de grietas, mientras que las estructuras que no contengan agua serán diseñadas teniendo en cuenta la naturaleza de su uso

# TERMINOLOGÍA

La terminología y las abreviaciones utilizadas en esta sección se describen a continuación (ver tabla 1)

Tabla 1. Términos y abreviaciones

| Término | Descripción |
| --- | --- |
| PTAP | Planta de tratamiento de aguas residuales |
| NSR | Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente |
| ICONTEC | Instituto Colombiano de Normas Técnicas |
| ASCE7-05 | Minimum Desgin Loads for Buildings and Other Structures |
| ACI | American Concrete Institute |
| NTC | Normas Técnicas Colombianas |
| ASTM | American Society for Testing and Materials |
| AWS | American Welding Society |
| AISC | American Institute of Steel Construction |
| PCA | Portland Cement Association |
| CRSI | Concrete Reinforcing Steel Institute |
| AA | Aluminum Association |

# ESTRUCTURAS

A continuación, se mencionan las estructuras particulares estudiadas y diseñadas para el sistema de alcantarillado del municipio de Fonseca, dentro del sistema se incluyen las estructuras y las obras necesarias para el sistema pluvial y sanitario.

## Alcantarillado.

- Pozos de Inspección Diámetros 1.20, 1.60 y 1.80m

- Estación de Bombeo Ebar

- Sumidero Transversal

- Aliviadero

- Sistema de SUDS

- Cabezal de Descarga

- Cámaras Especiales Alcantarillado

Figura 1. Modelos Estructurales Pozos de inspección, EBAR.

Figura 2. Modelo Estructural Sumideros.

Figura 3 Modelo Estructural Cabezal de Descarga.

Figura 4 Modelo Estructural Desarenados SUDS.

Figura 5 Modelos Estructurales, Cámaras Auxiliares de Entrada y Salida.

# CÓDIGOS, NORMAS Y REFERENCIAS

## Códigos

El código que gobierna el diseño estructural del proyecto es el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. Por ningún motivo la resistencia, funcionabilidad, estabilidad o estándares de calidad para materiales y procedimiento de diseño, estarán por debajo de los requeridos por estos códigos.

## Código y normas para materiales específicos

Los materiales que hacen parte del diseño de los elementos estructurales deben estar de acuerdo con las regulaciones del Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC), y con la American Society for Testing and Materials (ASTM), a las cuales se refiere la NSR-10 y otros códigos, normas y especificaciones enumeradas a continuación

### Concreto

- ACI 318-08: Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary

- ACI 301: Specification for Structural Concrete

- ACI 350-06: Code Requirements for Environmental Engineering Concrete Structures and Commentary

- AWS D1.4-98: Structural Welding Code Reinforcing Steel

### Acero estructural

- AISC: Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges

- AISC 360-05: Specification for Structural Steel Building

- AWS D1.1-04: Structural Welding Code Steel

## Referencias

Los manuales, folletos, libros, artículos, y publicaciones técnicas de ingeniería que pueden ser usadas en el diseño de este proyecto son las siguientes:

- ACI 315: Manual of Standard Practice for Detailing Reinforced Concrete Structures

- Rectangular Concrete Tanks – PCA

- Circular Concrete Tanks Without Prestressing – PCA

- Boyd, R y Anderson, R. Designing Floor Slabs on Grade. Second Edition

- CRSI Handbook

- AISC: Steel Construction Manual 13th Edition

- Aluminum Association: Aluminum Design Manual

- Nickel Development Institute: Design Manual for Structural Stainless Steel

- Recommended provisions for seismic regulations for new building and other structures, Building seismic safety council.

- ASCE7-05: Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures. American Society of Civil Engineers

# CARGAS DE DISEÑO

## Cargas muertas

Las cargas muertas representan aquellas cargas de elementos permanentes de la construcción, tales como, muros, pisos, cubiertas, bases de maquinarias, escaleras, etc. La magnitud de la carga muerta de cada uno de los componentes que conforman la estructura se calculará con base al volumen que ocupan y su respectivo peso unitario. Según la NSR-10, en el título B, capítulo B.3, se establecen los valores típicos de peso unitario para diferentes tipos de materiales comunes de construcción (ver tabla 2), con el propósito de determinar las cargas muertas de diseño. Cabe resaltar que no serán consideradas cargas muertas, las cargas asociadas a líquidos en proceso dentro de la estructura o del terreno, tampoco el agua subterránea.

Tabla 2. Cargas muertas de diseño

| Material | Peso unitario (kN/m3) | Peso unitario (pcf) |
| --- | --- | --- |
| Concreto | 24 | 150 |
| Acero y acero inoxidable | 78 | 490 |
| Aluminio | 27 | 169 |
| Agua | 10 | 65 |
| Madera | 4.5 – 7.5 | 30 – 40 |
| Relleno estructural | 22 | 135 |
| Arena | 14.4 – 17.0 | 92 - 108 |
| Grava seca | 16.6 | 106 |

### Cargas vivas

Las cargas vivas son todas las cargas no permanentes como resultado de la habitación y uso del edificio o estructura, incluyen el mobiliario y todo el equipamiento. Las cargas vivas no incluyen las cargas de construcción o ambientación como lo son, las cargas de viento, cargas sísmicas, cargas por inundación o cargas muertas.

En cuento a las cargas vivas en cubiertas, o losas superiores de las cámaras se considera una carga de operarios en mantenimiento de 2.0 kN/m2.

Las cargas vivas estarán en acuerdo a la norma NSR-10 (ver tabla 3), en ningún caso podrán ser menores que las cargas mínimas establecidas en el reglamento.

Tabla 3. Cargas vivas de diseño

| Área | Carga Viva (kN/m2) | Carga viva (psf) |
| --- | --- | --- |
| Cubiertas Áreas de trabajo Áreas de No-trabajo | 5.0 1.0 | 100 20 |
| Oficinas | 2.0 | 50 |
| Corredores | 4.0 | 100 |
| Escaleras | 4.0 | 100 |
| Áreas para procedimientos en los techos | 12.0 | 300 |
| Laboratorios | 6.0 | 150 |
| Cuartos Eléctricos | 12.0 | 300 |
| Cuartos de Control | 10.0 | 250 |
| Almacenamiento ligero (áreas para archivos de oficina y registros) | 6.0 | 150 |
| Almacenamiento pesado (áreas para almacenamiento de equipos, maquinaria) | 12.0 | 300 |
| Plataformas de acceso en rejillas y platinas | 5.0 | 150 |
| Áreas con acceso a vehículos | Posición crítica de la carga de camión H-20 o 12.0 kN/m² |  |
| Carga de puente grúas y monorriel | Como indica ASCE 7 |  |

Fuente 1. NSR-10, Capítulo B.4 – Cargas vivas

### Carga de viento

El análisis de las cargas de viento se hará con base en el procedimiento analítico de cargas de viento establecido en la sección B.6.5 del reglamento NSR-10. Los edificios y otras estructuras sobre el terreno serán diseñados para resistir cargas de viento, incluyendo el sistema principal de resistencia al viento y sus componentes, así como también los recubrimientos y acabados. Se resalta que, en ningún caso la presión de viento de diseño podrá ser menor de 0.4 kN/m2. Los parámetros de diseño se muestran la tabla 4.

Tabla 4. Parámetro de diseño para carga de viento

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Velocidad básica de viento, | 80 km/h |
| Exposición | C |
| Categoría | I |
| Factor importancia | 1.00 |

Fuente 2. NSR-10, Capítulo B.6 –Fuerzas de viento

### Carga sísmica

Las cargas sísmicas se obtienen a partir de los requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente expuestos en el título A del reglamento NSR-10, de tal forma que los edificios y otras estructuras sean diseñadas para resistir dichas cargas y den respuesta local para los sismos en la ciudad de Manizales.

El movimiento sísmico de diseño depende de tres parámetros: amenaza sísmica, la cuales está asociada a la ubicación geográfica del proyecto; las propiedades mecánicas del suelo, a través de la velocidad media de la onda cortante el cual se obtiene a partir del estudio de suelos, y el uso de la edificación de acuerdo con su función durante y después de un sismo.

Los parámetros presentados a continuación para la obtención del movimiento sísmico de diseño aplican para todas las estructuras del proyecto. Donde la magnitud de la fuerza sísmica, su aplicación a la estructura, su método de análisis y diseño serán de acuerdo con el tipo de sistema estructural y a la capacidad de disipación de la energía requerida.

#### Localización del proyecto

Tabla 5. Localización del proyecto

| Parámetro | Descripción |
| --- | --- |
| Departamento | Guajira |
| Municipio | Fonseca |
| Región | 3 |
| Zona amenaza sísmica | Intermedia |
| Tipo de Perfil de Suelo | TIPO D |
| Capacidad especial de disipación | DMO |

#### Parámetros de diseño sísmico

Tabla 6. Parámetros de diseño sísmico

| Parámetro | NSR |
| --- | --- |
| Coeficiente de aceleración horizontal pico efectiva, Aa | 0.15 |
| Coeficiente de velocidad horizontal pico efectiva. Av | 0.10 |
| Tipo de perfil de suelo | D |
| Coeficiente de amplificación de suelo, períodos cortos, Fa | 1.5 |
| Coeficiente de amplificación de suelo, períodos intermedios, Fv | 2.4 |
| Grupo de uso | Grupo IV |
| Coeficiente de importancia, I | 1.5 |

Fuente. NSR-10, Capítulo A.2 – Zonas de amenaza y movimiento sísmicos de diseño

#### Espectro de diseño

El espectro elástico de aceleraciones, Sa expresada como fracción de la gravedad, para un coeficiente de cinco por ciento (5%) del amortiguamiento crítico, que deberá ser utilizado en el diseño. Partiendo de los parámetros establecidos en la tabla 6 y 7, se calcula el espectro de diseño, respecto al reglamento NSR-10 y la microzonificación sísmica de la ciudad (ver figura 1)

Tabla 7. Parámetro para el espectro de diseño

| Parámetro | NSR-10 | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Período de vibración TC | 0.45 | NSR-10 A.2.6.1.1 |
| Período de vibración TL | 2.50 | NSR-10 A.2.6.1.2 |

Figura 6. Espectro de diseño

### Cargas de equipo

Los pisos en las áreas de proceso serán diseñados para el peor de los siguientes casos de carga viva:

- Carga viva en toda el área del piso y no incluye la carga adicional por equipos (ver tabla 3)

Se debe tener en cuenta que el peso de los equipos deberá ser el indicado por el fabricante. Adicional al peso del equipo se deben considerar otras cargas debido a partes móviles, mal funcionamiento y mantenimiento.

### Cargas de tuberías

Para el diseño preliminar las cargas vivas indicadas anteriormente son apropiadas, sin embargo, para el diseño final donde se presentan muchas tuberías concentradas en un área o se utilicen tuberías de diámetros grandes se calculará el peso y se utilizarán si produce mayores esfuerzos que las cargas usadas en el diseño preliminar

### Cargas de líquidos en procesos o conducción.

El peso de los líquidos en proceso o conducción se calculará con base en una densidad de 1 ton/m3 (63 psf) y 1.1 ton/m3 (70 pcf) para agua y lodo respectivamente; para los líquidos contenido en los tanques de almacenamiento de químicos, se utilizará la densidad real del líquido contenido.

Para las cargas hidrostáticas de los líquidos en proceso se basarán en el peor escenario de operación, teniendo en cuentas las siguientes dos condiciones:

- La superficie del líquido está al nivel normal de operación

- Cuando la superficie del líquido está al máximo nivel posible, que pueda ocurrir cómo en el caso de que una válvula esté atascada o una tubería de rebose obstruida y por lo tanto estén impidiendo el control de nivel de líquidos. Para estos casos, el diseño está hecho de acuerdo al ACI 350, con la modificación de un factor de 1.4, que se usa para cargas líquidas y sin incluir el factor ambiental de durabilidad, pero con el método de la resistencia última.

Los elementos estructurales donde los niveles del agua serán afectados por el grado de colmatación de rejillas (que retienen basura u otros sólidos), se diseñaran para el líquido a su nivel máximo, suponiendo el peor escenario donde la rejilla esté totalmente obstruida.

Estructuras como tanques de retención de líquidos, las paredes exteriores del tanque, serán diseñadas, con los tanques llenos y sin tener en cuenta, la presión que el suelo ejerce sobre la parte exterior del tanque; mientras que las paredes internas serán diseñadas con la posibilidad de que el tanque esté lleno o vacío con la presión exterior ejercida por el suelo actuando, considerando el nivel más alto que pueda llegar el nivel de aguas freáticas. Por otro lado, las paredes que separan las cavidades tales como los muros de separación, serán diseñadas para los diferentes niveles de agua que sean indicados por un análisis hidráulico, el cual se hará con los tanques llenos o durante su operación normal o aquel que represente el peor escenario, no obstante, en ningún caso serán diseñadas para un nivel inferior a 0.3 m.

Finalmente, las estructuras cerradas que contendrán líquidos deberán, en lo posible, tener ventilación para evitar la presurización o despresurización, teniendo en cuenta que deben ser diseñadas para aguantar presiones mínimas y máximas.

### Cargas en cimentación

Partiendo de la geometría actual de las estructuras proyectadas y de los detalles de estas, se calculan las cargas en cimentación teniendo en cuenta el peso de las losas, muros, vigas, columnas, agua, cubiertas, etc; esto con el fin de verificar la capacidad portante del terreno.

### Combinaciones de carga

Para el diseño estructural de los diferentes sistemas de resistencia estructural, se usará la metodología de diseño por cargas mayoradas y factores de reducción de resistencia, también conocido como el método de resistencia última

Se utilizarán las combinaciones de carga indicadas en la norma NSR-10 y los códigos existentes para algunos materiales específicos indicados anteriormente. Cuando las condiciones de carga indicadas en el reglamento NSR-10 y el código para material específico entre en conflicto se utilizará lo más conservador

## REQUISITOS DE DISEÑO

### Diseño de concreto

Todas las estructuras nuevas que estén en contacto con el suelo o que contengan líquidos en proceso, (incluyendo las placas sobre los líquidos en proceso) serán diseñadas de acuerdo con el método de la resistencia ultima y utilizando las cargas y los factores de resistencia y durabilidad, de acuerdo con el código NSR-10, Capítulo C - Concreto Estructural y con los requisitos del ACI-350.  El nivel de utilidad de resistencia en las estructuras existentes será evaluado por esfuerzos de trabajo de acuerdo con el Apéndice 1 del ACI 350.

Las estructuras o partes de éstas, que no están arriba incluidas, serán diseñadas de acuerdo con los requisitos de NSR-10 o ACI 318, sin incluir los requisitos del ACI 350.

Las mínimas cantidades de acero de refuerzo que se requieren serán determinadas por los requisitos del NSR-10, Capítulo C, el ACI 350 y el ACI 318 y dependiendo de la separación de las juntas de expansión y contracción, de las juntas existentes y las juntas de construcción. Las cantidades de acero de refuerzo que se utilizarán serán las requeridas para la resistencia estructural, pero no pueden ser menores que las cantidades mínimas.

El máximo espaciamiento de las barras de refuerzo será de 30 cm. (12 in). En todas las juntas que están en contacto con el suelo o con los líquidos en proceso se usara cinta de PVC.

### Diseño de estructuras metálicas

El acero estructural será diseñado de acuerdo con el reglamento NSR-10 Capitulo F, Diseño de Metales Estructurales y el AIS 360-05 Especificaciones para Edificios de Acero Estructural.

Los elementos compuestos de acero moldeado en frío, serán diseñados de acuerdo con el AISI- Especificaciones para el diseño de los elementos de acero estructural moldeado en frío.

Los elementos de aluminio serán diseñados de acuerdo con el AA “Especificaciones para Estructuras de Aluminio.”

## CONSIDERACIONES DE USO

Además de los requisitos de Diseño del Código NSR-10 y de los Códigos y estándares para materiales específicos, también se utilizarán requisitos adicionales de diseño para asegurar la utilidad de las estructuras. El estado límite de servicio se define, se define como una condición que limita las funciones de un edificio u otra estructura, debido al daño local, al deterioro, a la deformación de los componentes, o que cause incomodidad a los ocupantes.

La naturaleza de la edificación puede hacer que la durabilidad sea importante. Los deterioros como, la humedad, la corrosión y la decoloración, pueden ser visibles o pueden estar escondidas, causando daños indetectables en los materiales, lo cual reduce el tiempo de utilidad y durabilidad de la estructura.   Los materiales de construcción que se utilizarán en el diseño serán escogidos, para brindar durabilidad, limitar la deterioración y minimizar el mantenimiento de las estructuras.

Las deflexiones y vibraciones son condiciones, que de por sí, no causan daños a la estructura, pero si son excesivas, pueden causar daños mayores, e incomodidad y molestia a los ocupantes.   Las estructuras serán diseñadas para limitar las deflexiones y vibraciones, de tal manera que el uso y desempeño de la instalación no se afecte.

### Deflexiones

Las deflexiones excesivas pueden afectar la apariencia, el uso funcional y el tiempo de desgaste de la estructura o pueden causar una excesiva transferencia de carga, sobre los elementos que no son estructurales. Las deflexiones máximas, permitidas en el diseño, se muestran en la siguiente tabla. El (*) indica el límite de inclinación que se aplica a las cargas vivas.

Tabla 8. Máxima deflexión permitida

| ELEMENTO | DEFLEXIÓN |
| --- | --- |
| Pisos, concreto | Por NSR-10 |
| Pisos, marcos o pórticos metálicos (*) | L/360 |
| Plataformas de acceso con rejillas (*) | El menor de L/240 o 6 mm |
| Techos con cielo rasos de yeso (*) | L/360 |
| Techos sin cielo rasos de yeso (*) | L/240 |
| Techos sin cielo raso (*) | L/180 |
| Vigas o planchas sosteniendo mampostería. | El menor de L/360 o 6 mm |
| Monorrieles y sus soportes | L/600 |
| Puentes grúa y sus rieles | L/600 |
| Grúas sobre rieles, inclinación lateral | L/400 |