## CuencaPluvial (hidden)
No. | ABSCISA | POZO | ÁREA CUENCA (km2) | LONGITUD DEL CAUCE (m) | PENDIENTE TOTAL DEL CAUCE PRINCIPAL [m/m] | C | TIEMPO DE CONCENTRACIÓN
[7 empty] | TIEMPO DE CONCENTRACIÓN FAA (minutos) | TIEMPO DE CONCENTRACIÓN DEFINIDO (minutos) | TIEMPO DE CONCENTRACIÓN SELECCIONADO (minutos)
1 | Colector 12 Oct | CN1 | 0.1575 | 900 | 0.008 | 0.6 | 53.025 | 53.025 | 53.025
2 | SUM9 | CN3 | 0.0239 | 350 | 0.0048 | 0.6 | 39.2051 | 39.2051 | 39.2051
3 | SUM1 | CN17 | 0.0342 | 325 | 0.005 | 0.6 | 37.2684 | 37.2684 | 37.2684
4 | SUM7 | CN5 | 0.0175 | 250 | 0.005 | 0.6 | 32.6866 | 32.6866 | 32.6866
5 | SUM10 | CN14 | 0.0177 | 200 | 0.005 | 0.6 | 29.2358 | 29.2358 | 29.2358
6 | SUM3 | CN26 | 0.038 | 300 | 0.0092 | 0.6 | 29.2205 | 29.2205 | 29.2205
7 | SUM2 | CN17 | 0.021 | 300 | 0.0105 | 0.6 | 27.9611 | 27.9611 | 27.9611
8 | SUM9A | CN3 | 0.0128 | 250 | 0.0093 | 0.6 | 26.5786 | 26.5786 | 26.5786
9 | SUM6 | CN27 | 0.0105 | 150 | 0.0047 | 0.6 | 25.8465 | 25.8465 | 25.8465
10 | SUM4 | CN26 | 0.0236 | 235 | 0.0094 | 0.6 | 25.6772 | 25.6772 | 25.6772
11 | SUM8 | CN5 | 0.0141 | 150 | 0.007 | 0.6 | 22.6327 | 22.6327 | 22.6327
12 | SUM5 | CN27 | 0.0207 | 200 | 0.0131 | 0.6 | 21.2071 | 21.2071 | 21.2071
13 | SUM11 | CN14 | 0.0032 | 70 | 0.04 | 0.6 | 8.6481 | 8.6481 | 15
14 | SUM12 | CN14 | 0.0022 | 65 | 0.01 | 0.6 | 13.2286 | 13.2286 | 15

## Calculo Tramos
CAUDALES DE AGUAS LLUVIAS PARA EL DISEÑO RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
|  |  |  | Ecuación IDF: |  | a | 24.85
[6 empty] | b | 0.22
[6 empty] | c | 0.5
[6 empty] | d | 0.1
[6 empty] | M | 76.5
| Tramo inicial | Tramo |  | CAUDAL PLUVIAL | [7 empty] | CARACTERISTICAS TUBERÍA
|  |  |  | Áreas de drenaje (ha) |  | Tr (años) | Tiempo de Conc. (min) |  | Intensidad (mm/h) | C*A | Q Diseño Qd (l/s) | Long. (m) | Pend. (%) | Vel. Real Vr (m/s)
|  | De | A | Propia | Total |  | Incr | Total |  | 0.6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | #REF! | #REF! | #REF!
CN1-CN2 | 1 | CN1 | CN2 | 15.75 | 15.75 | 10 | 0.1837 | 53.025 | 67.6905 | 9.45 | 1778.2975 | 40.64 | 0.7628 | 3.6872
CN2-CN3 |  | CN2 | CN3 | 0 | 15.75 | 10 | 0.52689 | 53.2087 | 67.5736 | 9.45 | 1775.2252 | 105.63 | 0.59642 | 3.3413
CN3-CN4 |  | CN3 | CN4 | 3.67 | 19.42 | 10 | 0.33344 | 53.7356 | 67.2415 | 11.652 | 2178.1232 | 68.78 | 0.5961 | 3.4379
CN4-CN5 |  | CN4 | CN5 | 0 | 19.42 | 10 | 0.44882 | 54.069 | 67.0338 | 11.652 | 2171.3967 | 93 | 0.60215 | 3.4535
CN5-CN6 |  | CN5 | CN6 | 3.16 | 33.8735 | 10 | 0.29646 | 54.5178 | 66.7573 | 20.3241 | 3771.8538 | 59.32 | 0.38773 | 3.3349
CN6-CN7 |  | CN6 | CN7 | 0 | 33.8735 | 10 | 0.39971 | 54.8143 | 66.5765 | 20.3241 | 3761.6399 | 79.1 | 0.37927 | 3.2982
CN7-CN8 |  | CN7 | CN8 | 0 | 33.8735 | 10 | 0.46758 | 55.214 | 66.3351 | 20.3241 | 3747.9993 | 92.45 | 0.37858 | 3.2953
CN8-CN9 |  | CN8 | CN9 | 0 | 33.8735 | 10 | 0.46758 | 55.6816 | 66.056 | 20.3241 | 3732.2293 | 92.45 | 0.37858 | 3.2953
CN9-CN10 |  | CN9 | CN10 | 0 | 33.8735 | 10 | 0.10041 | 56.1492 | 65.7804 | 20.3241 | 3716.6568 | 20.26 | 0.39487 | 3.363
CN10-CN11 |  | CN10 | CN11 | 0 | 33.8735 | 10 | 0.091345 | 56.2496 | 65.7216 | 20.3241 | 3713.3382 | 18.2 | 0.38462 | 3.3207
CN11-CN12 |  | CN11 | CN12 | 0 | 33.8735 | 10 | 0.35361 | 56.3409 | 65.6684 | 20.3241 | 3710.3267 | 70.37 | 0.38369 | 3.3168
CN12-CN13 |  | CN12 | CN13 | 0 | 33.8735 | 10 | 0.51419 | 56.6946 | 65.4632 | 20.3241 | 3698.7378 | 101.23 | 0.37538 | 3.2812
CN13-CN14 |  | CN13 | CN14 | 0 | 33.8735 | 10 | 0.4179 | 57.2087 | 65.1684 | 20.3241 | 3682.0784 | 82.37 | 0.37635 | 3.2851
CN14-CN15 |  | CN14 | CN15 | 2.31 | 36.2163 | 10 | 0.19836 | 57.6266 | 64.9317 | 21.7298 | 3922.4436 | 41.03 | 0.41433 | 3.4474
CN15-CN16 |  | CN15 | CN16 | 0 | 36.2163 | 10 | 0.20367 | 57.825 | 64.8202 | 21.7298 | 3915.71 | 42.56 | 0.42293 | 3.4827
CN16-DESC |  | CN16 | DESC | 0 | 36.2163 | 10 | 0.058431 | 58.0287 | 64.7063 | 21.7298 | 3908.8322 | 12.08 | 0.41391 | 3.4457
CN17-CN18 | 1 | CN17 | CN18 | 5.52 | 5.52 | 5 | 0.87886 | 37.2684 | 69.322 | 3.312 | 638.2725 | 75.93 | 0.1317 | 1.4399
CN18-CN19 |  | CN18 | CN19 | 0 | 5.52 | 5 | 0.89921 | 38.1473 | 68.5188 | 3.312 | 630.8772 | 74.53 | 0.12076 | 1.3814
CN19-CN20 |  | CN19 | CN20 | 0 | 5.52 | 5 | 0.76177 | 39.0465 | 67.7252 | 3.312 | 623.5706 | 64.09 | 0.12482 | 1.4022
CN20-CN21 |  | CN20 | CN21 | 0 | 5.52 | 5 | 0.93524 | 39.8083 | 67.0741 | 3.312 | 617.5755 | 76.49 | 0.11766 | 1.3631
CN21-CN22 |  | CN21 | CN22 | 0 | 5.52 | 5 | 0.7871 | 40.7435 | 66.2998 | 3.312 | 610.4463 | 75.7 | 0.17173 | 1.6029
CN22-CN23 |  | CN22 | CN23 | 0 | 5.52 | 5 | 0.25343 | 41.5306 | 65.6686 | 3.312 | 604.634 | 22.07 | 0.13593 | 1.4514
CN23-DESARENADOR |  | CN23 | DESARENADOR | 0 | 5.52 | 5 | 0.013033 | 41.784 | 65.4691 | 3.312 | 602.7976 | 2.31 | 0.8658 | 2.9541
CN26-CN25 | 1 | CN26 | CN25 | 6.16 | 6.16 | 5 | 0.41097 | 29.2205 | 78.2885 | 3.696 | 804.4047 | 66.3 | 0.60332 | 2.6888
CN25-CN27 |  | CN25 | CN27 | 0 | 7.806 | 5 | 0.85588 | 29.6315 | 77.7437 | 4.6836 | 1012.2542 | 114.46 | 0.31452 | 2.2289
CN27-CN28 |  | CN27 | CN28 | 3.12 | 10.926 | 10 | 0.68327 | 30.4873 | 89.2706 | 6.5556 | 1626.9177 | 103.28 | 0.31952 | 2.5193
CN28-CN29 |  | CN28 | CN29 | 0 | 10.926 | 10 | 0.46232 | 31.1706 | 88.2868 | 6.5556 | 1608.9876 | 70.53 | 0.3261 | 2.5426
CN29-CN5 |  | CN29 | CN5 | 0 | 11.2935 | 10 | 0.72884 | 31.6329 | 87.6392 | 6.7761 | 1650.9079 | 112.01 | 0.33033 | 2.5614
SALIDA TANQUE-CN24 | 1 | SALIDA TANQUE | CN24 | 1.646 | 1.646 | 5 | 0.03515 | 15 | 109.2687 | 0.9876 | 300 | 4.99 | 0.8016 | 2.366
CN24-CN25 |  | CN24 | CN25 | 0 | 1.646 | 5 | 0.45567 | 15.0352 | 109.1409 | 0.9876 | 299.6491 | 59.15 | 0.65934 | 2.1635
ALIVIO-CN30 | 1 | ALIVIO | CN30 | 0.3675 | 0.3675 | 5 | 1.6077 | 15 | 109.2687 | 0.2205 | 66.98 | 102.53 | 0.25358 | 1.0629
CN30-CN29 |  | CN30 | CN29 | 0 | 0.3675 | 5 | 1.692 | 16.6077 | 103.8452 | 0.2205 | 63.6555 | 106.82 | 0.25276 | 1.0522
EBAR-CN14 | 1 | EBAR | CN14 | 0.03281 | 0.03281 | 5 | 0.039155 | 15 | 109.2687 | 0.019686 | 5.98 | 5.07 | 9.6647 | 2.1581
|  | Esp. Interventoría | Mario Moreno | [6 empty] | Diseñador: | Eugenia Villegas Botero
|  |  | MP: 25202-140010 CND | [7 empty] | MP: 25202-25501 CND
|  | Director Interventoría | Oscar Cortés
MP: 25202-26061 CND