## Areas2048 (hidden)
AREAS RESIDENCIALES |  |  | AREAS INSTITUCIONALES
Pozo | Area (ha) |  | tramo | Area (ha)
PZ94 | 1.758 | PZ94 | PZ30 | 0.605
PN112 | 0.533 | PN112
PZ02 | 0.795 | PZ02
MH-PZ61 | 0.209 | MH-PZ61
PZ03 | 0.276 | PZ03
PZ62 | 0.24 | PZ62
PZ04 | 0.371 | PZ04
PZ63 | 0.24 | PZ63
PZ32 | 0.377 | PZ32
PZ45 | 0.524 | PZ45
PZ05 | 0.384 | PZ05
MH-PZ07 | 0.186 | MH-PZ07
PZ07 | 0.237 | PZ07
MH-PZ09 | 0.223 | MH-PZ09
PZ09 | 0.246 | PZ09
PZ31 | 0.222 | PZ31
PZ08 | 0.264 | PZ08
PZ46 | 0.173 | PZ46
PZ50 | 0.247 | PZ50
PZ47 | 0.158 | PZ47
PN54 | 0.189 | PN54
PZ33 | 0.188 | PZ33
MH-PZ33 | 0.201 | MH-PZ33
PZ34 | 0.472 | PZ34
MH-PZ43 | 0.168 | MH-PZ43
PZ06 | 0.179 | PZ06
PZ10 | 0.222 | PZ10
MH-PZ31 | 0.279 | MH-PZ31
MH-PZ11 | 0.237 | MH-PZ11
MH-PZ14 | 0.203 | MH-PZ14
MH-PZ52 | 0.217 | MH-PZ52
PZ13 | 0.222 | PZ13
PZ51 | 0.098 | PZ51
PZ52 | 0.282 | PZ52
MH-PZ35 | 0.131 | MH-PZ35
PZ53 | 0.381 | PZ53
PZ54 | 0.462 | PZ54
MH-PZ38 | 0.482 | MH-PZ38
PZ55 | 0.088 | PZ55
PZ78 | 0.467 | PZ78
PZ42 | 0.027 | PZ42
PZ41 | 0.125 | PZ41
PZ39 | 0.096 | PZ39
PZ40 | 0.025 | PZ40
PZ38 | 0.039 | PZ38
PZ37 | 0.101 | PZ37
PZ36 | 0.16 | PZ36
PZ65 | 0.207 | PZ65
PN49 | 0.172 | PN49
PN14 | 0.402 | PN14
PN59 | 0.509 | PN59
MH-PZ25 | 0.509 | MH-PZ25
MH-PZ24 | 0.48 | MH-PZ24
MH-PZ21 | 0.512 | MH-PZ21
PZ58 | 0.896 | PZ58
PZ69 | 1.03 | PZ69
PZ70 | 0.057 | PZ70
PZ71 | 0.012 | PZ71
PZ73 | 0.063 | PZ73
PN61 | 1.687 | PN61
MH-PZ20 | 0.552 | MH-PZ20
PZ72 | 2.32 | PZ72
PZ68 | 0.34 | PZ68
PZ29 | 0.097 | PZ29
PZ77 | 0.17 | PZ77
PZ11 | 0.198 | PZ11
PN115 | 3.528 | PN115
PZ95 | 0.248 | PZ95
PZ97 | 0.338 | PZ97
PZ96 | 0.073 | PZ96
PN01 | 0.486 | PN01
MH-PZ92 | 0.059 | MH-PZ92
MH-PZ62 | 0.159 | MH-PZ62
MH-PZ63 | 0.183 | MH-PZ63
PN77 | 0.372 | PN77
MH-PZ04 | 0.3 | MH-PZ04
PN64 | 0.222 | PN64
MH-PZ32 | 0.261 | MH-PZ32
PN37 | 0.15 | PN37
PZ44 | 0.178 | PZ44
PZ43 | 0.045 | PZ43
PN53 | 0.221 | PN53
PN42 | 0.127 | PN42
PN66 | 0.197 | PN66
PN102 | 0.439 | PN102
PZ74 | 0.926 | PZ74
PZ26 | 0.175 | PZ26
PN20 | 0.037 | PN20
MH-PN52 | 0.162 | MH-PN52
PN36 | 0.118 | PN36
PZ66 | 0.357 | PZ66
PN46 | 0.141 | PN46
PN22 | 0.086 | PN22
PN23 | 0.164 | PN23
PN81 | 0.199 | PN81
MH-PN81 | 0.159 | MH-PN81
PN84 | 0.175 | PN84
PZ67 | 0.222 | PZ67
MH-PZ67 | 0.251 | MH-PZ67
PZ21 | 0.088 | PZ21
PN52 | 0.165 | PN52
MH-PN82 | 0.211 | MH-PN82
MH-PN84 | 0.207 | MH-PN84
PN80 | 0.254 | PN80
PN43 | 0.142 | PN43
PN44 | 0.254 | PN44
MH-PN44 | 0.211 | MH-PN44
PN72 | 0.167 | PN72
PN38 | 0.159 | PN38
PZ14 | 0.222 | PZ14
MH-PN80 | 0.216 | MH-PN80
PN91 | 0.228 | PN91
PN92 | 0.225 | PN92
MH-PN92 | 0.225 | MH-PN92
PZ17 | 0.228 | PZ17
MH-PZ17 | 0.208 | MH-PZ17
PN82 | 0.193 | PN82
PZ20 | 0.092 | PZ20
PN31 | 0.175 | PN31
MH-PN31 | 0.207 | MH-PN31
MH-PZ18 | 0.202 | MH-PZ18
PN51 | 0.168 | PN51
PN30 | 0.218 | PN30
MH-PN30 | 0.077 | MH-PN30
PN24 | 0.024 | PN24
PZ18 | 0.217 | PZ18
PZ92 | 0.22 | PZ92
MH-PZ30 | 0.232 | MH-PZ30
PZ30 | 0.116 | PZ30
PN45 | 0.126 | PN45
PN15 | 0.225 | PN15
PN16 | 0.062 | PN16
PZ64 | 11.964 | PZ64
PZ61 | 0.937 | PZ61
PN106 | 0.186 | PN106
PN107 | 0.171 | PN107
MH-PZ08 | 0.135 | MH-PZ08
PZ49 | 0.071 | PZ49
PZ93 | 0.101 | PZ93
PZ106 | 0.376 | PZ106
PZ99 | 0.387 | PZ99
PN100 | 0.654 | PN100
PN114 | 0.598 | PN114
PN101 | 0.351 | PN101
PN105 | 0.35 | PN105
PN109 | 0.457 | PN109
PN108 | 0.365 | PN108
PN111 | 0.556 | PN111
PN113 | 0.266 | PN113
PN104 | 0.443 | PN104
PN103 | 0.669 | PN103
PZ35 | 0.743 | PZ35
MH-PZ44 | 0.148 | MH-PZ44
PZ24 | 0.017 | PZ24
PZ25 | 0.037 | PZ25
PN17 | 0.02 | PN17
TOTAL | 60.341 |  | TOTAL | 0.605

## Caudal Sanitario
CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES PARA EL DISEÑO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
|  |  | Área cuenca sanitaria El Carmen y Cerrejón |  |  | Área servicio El Carmen y Cerrejón |  | Cobertura | Densidad 2048 | Densidad PF | CR | DNeta | Institucional | Infiltración | Conexiones Erradas sin pluvial | Conexiones Erradas con pluvial
|  |  | (ha) |  |  | (ha) |  |  | (Hab/ha) | (Hab/ha) |  | (L/hab*día) | (L/s*ha) | (L/s*ha) | (L/s*ha) | (L/s*ha)
|  |  | 61.024 |  |  | 61.024 |  | 100% | 107.7 | 12.3 | 0.85 | 140 | 0.5 | 0.2 | 2.67 | 0.2
| Pozo Inicial | Pozo Final | Área Residencial |  | Población residente (hab) | Población población flotante (hab) | Población total (hab) | QD (L/s) | Área Institucional |  | QINS (L/s) | Qmd (L/s) | Coef de Flores | QMH (L/s) | QINF Acum (L/s) | ¿Pluvial Paralelo? | Coeficiente QCE (L/s.ha) | QCE (L/s) | QCE ACUM (L/s) | QEBAR (L/s) | QALIVIO (L/s) | QDiseño (L/s) | Zona | x
Tramo |  |  | Propia (Ha) | Acum (Ha) |  |  |  |  | Propia (Ha) | Acum (Ha)
PN104-PN103 | PN104 | PN103 | 0.443 | 0.443 | 48 | 5 | 53 | 0.072998 | 0 | 0 | 0 | 0.072998 | 3.8 | 0.27739 | 0.0886 | NO | 2.67 | 1.1828 | 1.1828 |  |  | 1.5488 | Cerrejón
PN103-PZ99 | PN103 | PZ99 | 0.669 | 1.112 | 120 | 14 | 134 | 0.18456 | 0 | 0 | 0 | 0.18456 | 3.8 | 0.70133 | 0.2224 | NO | 2.67 | 1.7862 | 2.969 |  |  | 3.8928 | Cerrejón
PZ99-PN101 | PZ99 | PN101 | 0.387 | 1.499 | 161 | 18 | 179 | 0.24654 | 0 | 0 | 0 | 0.24654 | 3.8 | 0.93685 | 0.2998 | NO | 2.67 | 1.0333 | 4.0023 |  |  | 5.239 | Cerrejón
PN101-PN105 | PN101 | PN105 | 0.351 | 2.504 | 270 | 31 | 301 | 0.41457 | 0 | 0 | 0 | 0.41457 | 3.8 | 1.5754 | 0.5008 | SI | 0.2 | 0.0702 | 4.2033 |  |  | 6.2795 | Cerrejón
PN105-PN108 | PN105 | PN108 | 0.35 | 3.452 | 372 | 42 | 414 | 0.57021 | 0 | 0 | 0 | 0.57021 | 3.8 | 2.1668 | 0.6904 | SI | 0.2 | 0.07 | 5.87 |  |  | 8.7272 | Cerrejón
PN108-EBAR | PN108 | EBAR | 0.365 | 5.096 | 549 | 63 | 612 | 0.84292 | 0 | 0 | 0 | 0.84292 | 3.7163 | 3.1325 | 1.0192 | NO | 2.67 | 0.97455 | 10.2595 |  |  | 14.4112 | Cerrejón | X
PN113-PN110 | PN113 | PN110 | 0.266 | 0.266 | 29 | 3 | 32 | 0.044074 | 0 | 0 | 0 | 0.044074 | 3.8 | 0.16748 | 0.0532 | NO | 2.67 | 0.71022 | 0.71022 |  |  | 1.5 | Cerrejón
PN110-PN108 | PN110 | PN108 | 0 | 0.822 | 89 | 10 | 99 | 0.13635 | 0 | 0 | 0 | 0.13635 | 3.8 | 0.51815 | 0.1644 | NO | 2.67 | 0 | 2.1947 |  |  | 2.8773 | Cerrejón
PN111-PN110 | PN111 | PN110 | 0.556 | 0.556 | 60 | 7 | 67 | 0.09228 | 0 | 0 | 0 | 0.09228 | 3.8 | 0.35066 | 0.1112 | NO | 2.67 | 1.4845 | 1.4845 |  |  | 1.9464 | Cerrejón
PN109-PN108 | PN109 | PN108 | 0.457 | 0.457 | 49 | 6 | 55 | 0.075752 | 0 | 0 | 0 | 0.075752 | 3.8 | 0.28786 | 0.0914 | NO | 2.67 | 1.2202 | 1.2202 |  |  | 1.5994 | Cerrejón
PN114-PN105 | PN114 | PN105 | 0.598 | 0.598 | 64 | 7 | 71 | 0.097789 | 0 | 0 | 0 | 0.097789 | 3.8 | 0.3716 | 0.1196 | NO | 2.67 | 1.5967 | 1.5967 |  |  | 2.0879 | Cerrejón
PN100-PN101 | PN100 | PN101 | 0.654 | 0.654 | 70 | 8 | 78 | 0.10743 | 0 | 0 | 0 | 0.10743 | 3.8 | 0.40824 | 0.1308 | SI | 0.2 | 0.1308 | 0.1308 |  |  | 1.5 | Cerrejón
PN01-PZ96 | PN01 | PZ96 | 0.486 | 0.486 | 52 | 6 | 58 | 0.079884 | 0 | 0 | 0 | 0.079884 | 3.8 | 0.30356 | 0.0972 | NO | 2.67 | 1.2976 | 1.2976 |  |  | 1.6984 | Pozo caido
PZ96-PZ95 | PZ96 | PZ95 | 0.073 | 0.897 | 97 | 11 | 108 | 0.14875 | 0 | 0 | 0 | 0.14875 | 3.8 | 0.56525 | 0.1794 | NO | 2.67 | 0.19491 | 2.395 |  |  | 3.1396 | Pozo caido
PZ95-PZ106 | PZ95 | PZ106 | 0.248 | 2.903 | 313 | 36 | 349 | 0.48068 | 0 | 0 | 0 | 0.48068 | 3.8 | 1.8266 | 0.5806 | NO | 2.67 | 0.66216 | 7.751 |  |  | 10.1582 | Pozo caido
PZ106-PZ107 | PZ106 | PZ107 | 0.376 | 3.279 | 353 | 40 | 393 | 0.54128 | 0 | 0 | 0 | 0.54128 | 3.8 | 2.0569 | 0.6558 | NO | 2.67 | 1.0039 | 8.7549 |  |  | 11.4676 | Pozo caido
PZ107-PZ65 | PZ107 | PZ65 | 0 | 3.279 | 353 | 40 | 393 | 0.54128 | 0 | 0 | 0 | 0.54128 | 3.8 | 2.0569 | 0.6558 | NO | 2.67 | 0 | 8.7549 | 8.4292 |  | 19.8968 | Pozo caido
PZ97-PZ96 | PZ97 | PZ96 | 0.338 | 0.338 | 36 | 4 | 40 | 0.055093 | 0 | 0 | 0 | 0.055093 | 3.8 | 0.20935 | 0.0676 | NO | 2.67 | 0.90246 | 0.90246 |  |  | 1.5 | Pozo caido
PZ94-PZ95 | PZ94 | PZ95 | 1.758 | 1.758 | 189 | 22 | 211 | 0.29061 | 0 | 0 | 0 | 0.29061 | 3.8 | 1.1043 | 0.3516 | NO | 2.67 | 4.6939 | 4.6939 |  |  | 6.1498 | Pozo caido
PZ64-PZ33 | PZ64 | PZ33 | 11.964 | 12.653 | 1363 | 156 | 1519 | 2.0921 | 0 | 0 | 0 | 2.0921 | 3.3933 | 7.0992 | 2.5306 | NO | 2.67 | 31.9439 | 33.7835 |  |  | 43.4133 | El Carmen
PZ33-PZ44 | PZ33 | PZ44 | 0.188 | 16.472 | 1774 | 203 | 1977 | 2.723 | 0 | 0 | 0 | 2.723 | 3.305 | 8.9994 | 3.2944 | NO | 2.67 | 0.50196 | 43.9802 |  |  | 56.274 | El Carmen
PZ44-PZ43 | PZ44 | PZ43 | 0.178 | 18.341 | 1975 | 226 | 2201 | 3.0315 | 0 | 0 | 0 | 3.0315 | 3.2697 | 9.9121 | 3.6682 | NO | 2.67 | 0.47526 | 48.9705 |  |  | 62.5507 | El Carmen
PZ43-PN54 | PZ43 | PN54 | 0.045 | 18.386 | 1980 | 226 | 2206 | 3.0384 | 0 | 0 | 0 | 3.0384 | 3.2689 | 9.9321 | 3.6772 | NO | 2.67 | 0.12015 | 49.0906 |  |  | 62.6999 | El Carmen
PN54-PZ42 | PN54 | PZ42 | 0.189 | 18.796 | 2024 | 231 | 2255 | 3.1058 | 0 | 0 | 0 | 3.1058 | 3.2617 | 10.1304 | 3.7592 | NO | 2.67 | 0.50463 | 50.1853 |  |  | 64.0749 | El Carmen
PZ42-PZ41 | PZ42 | PZ41 | 0.027 | 19.204 | 2068 | 236 | 2304 | 3.1733 | 0 | 0 | 0 | 3.1733 | 3.2547 | 10.3283 | 3.8408 | NO | 2.67 | 0.07209 | 51.2747 |  |  | 65.4438 | El Carmen
PZ41-PZ40 | PZ41 | PZ40 | 0.125 | 19.46 | 2096 | 239 | 2335 | 3.216 | 0 | 0 | 0 | 3.216 | 3.2503 | 10.4532 | 3.892 | NO | 2.67 | 0.33375 | 51.9582 |  |  | 66.3034 | El Carmen
PZ40-PZ39 | PZ40 | PZ39 | 0.025 | 19.947 | 2148 | 245 | 2393 | 3.2959 | 0 | 0 | 0 | 3.2959 | 3.2424 | 10.6866 | 3.9894 | NO | 2.67 | 0.06675 | 53.2585 |  |  | 67.9345 | El Carmen
PZ39-PZ38 | PZ39 | PZ38 | 0.096 | 20.193 | 2175 | 248 | 2423 | 3.3372 | 0 | 0 | 0 | 3.3372 | 3.2383 | 10.8071 | 4.0386 | NO | 2.67 | 0.25632 | 53.9153 |  |  | 68.761 | El Carmen
PZ38-PZ37 | PZ38 | PZ37 | 0.039 | 20.232 | 2179 | 249 | 2428 | 3.3441 | 0 | 0 | 0 | 3.3441 | 3.2377 | 10.8274 | 4.0464 | NO | 2.67 | 0.10413 | 54.0194 |  |  | 68.8932 | El Carmen
PZ37-PZ78 | PZ37 | PZ78 | 0.101 | 25.935 | 2793 | 319 | 3112 | 4.2862 | 0 | 0 | 0 | 4.2862 | 3.1584 | 13.5374 | 5.187 | NO | 2.67 | 0.26967 | 69.2464 | 8.4292 |  | 96.4 | El Carmen
PZ78-PZ77 | PZ78 | PZ77 | 0.467 | 30.254 | 3258 | 372 | 3630 | 4.9997 | 0 | 0 | 0 | 4.9997 | 3.1101 | 15.5494 | 6.0508 | NO | 2.67 | 1.2469 | 80.7782 | 8.4292 |  | 110.8075 | El Carmen
PZ77-PZ18 | PZ77 | PZ18 | 0.17 | 30.994 | 3338 | 381 | 3719 | 5.1222 | 0 | 0 | 0 | 5.1222 | 3.1026 | 15.892 | 6.1988 | NO | 2.67 | 0.4539 | 82.754 | 8.4292 |  | 113.274 | El Carmen
PZ18-PZ17 | PZ18 | PZ17 | 0.217 | 31.468 | 3389 | 387 | 3776 | 5.2007 | 0 | 0 | 0 | 5.2007 | 3.0979 | 16.1111 | 6.2936 | NO | 2.67 | 0.57939 | 83.6342 | 8.4292 |  | 114.4681 | El Carmen
PZ17-PZ67 | PZ17 | PZ67 | 0.228 | 31.921 | 3438 | 393 | 3831 | 5.2765 | 0 | 0 | 0 | 5.2765 | 3.0934 | 16.3224 | 6.3842 | NO | 2.67 | 0.60876 | 84.8438 | 8.4292 |  | 115.9795 | El Carmen
PZ67-PZ66 | PZ67 | PZ66 | 0.222 | 32.35 | 3484 | 398 | 3882 | 5.3467 | 0 | 0 | 0 | 5.3467 | 3.0893 | 16.5177 | 6.47 | NO | 2.67 | 0.59274 | 85.9892 | 8.4292 |  | 117.406 | El Carmen
PZ66-PN36 | PZ66 | PN36 | 0.357 | 41.666 | 4487 | 512 | 4999 | 6.8852 | 0 | 0.605 | 0.3025 | 7.1877 | 3.0121 | 21.6502 | 8.3332 | NO | 2.67 | 0.95319 | 106.7034 | 8.4292 |  | 145.116 | El Carmen
PN36-PN17 | PN36 | PN17 | 0.118 | 41.946 | 4518 | 516 | 5034 | 6.9334 | 0 | 0.605 | 0.3025 | 7.2359 | 3.01 | 21.7804 | 8.3892 | NO | 2.67 | 0.31506 | 107.451 | 8.4292 |  | 146.0498 | El Carmen
PN17-ALIVIO | PN17 | ALIVIO | 0.02 | 44.336 | 4775 | 545 | 5320 | 7.3273 | 0 | 0.605 | 0.3025 | 7.6298 | 2.9934 | 22.8394 | 8.8672 | SI | 0.2 | 0.004 | 112.1824 | 8.4292 |  | 152.3181 | El Carmen | X
PZ26-PZ27 | PZ26 | PZ27 | 0.175 | 0.175 | 19 | 2 | 21 | 0.028924 | 0 | 0 | 0 | 0.028924 | 3.8 | 0.10991 | 0.035 | NO | 2.67 | 0.46725 | 0.46725 | 8.4292 | 76.2981 | 85.3395 | El Carmen
PZ27-PZ85 | PZ27 | PZ85 | 0 | 0.175 | 19 | 2 | 21 | 0.028924 | 0 | 0 | 0 | 0.028924 | 3.8 | 0.10991 | 0.035 | NO | 2.67 | 0 | 0.46725 | 8.4292 | 76.2981 | 85.3395 | El Carmen | X
PN112-PZ02 | PN112 | PZ02 | 0.533 | 0.533 | 57 | 7 | 64 | 0.088148 | 0 | 0 | 0 | 0.088148 | 3.8 | 0.33496 | 0.1066 | NO | 2.67 | 1.4231 | 1.4231 |  |  | 1.8647 | El Carmen
PZ02-PZ03 | PZ02 | PZ03 | 0.795 | 1.328 | 143 | 16 | 159 | 0.21899 | 0 | 0 | 0 | 0.21899 | 3.8 | 0.83217 | 0.2656 | NO | 2.67 | 2.1227 | 3.5458 |  |  | 4.6435 | El Carmen
PZ03-PZ04 | PZ03 | PZ04 | 0.276 | 2.541 | 274 | 31 | 305 | 0.42008 | 0 | 0 | 0 | 0.42008 | 3.8 | 1.5963 | 0.5082 | NO | 2.67 | 0.73692 | 6.7845 |  |  | 8.889 | El Carmen
PZ04-PZ32 | PZ04 | PZ32 | 0.371 | 3.071 | 331 | 38 | 369 | 0.50823 | 0 | 0 | 0 | 0.50823 | 3.8 | 1.9313 | 0.6142 | NO | 2.67 | 0.99057 | 8.1996 |  |  | 10.745 | El Carmen
PZ32-PZ33 | PZ32 | PZ33 | 0.377 | 3.631 | 391 | 45 | 436 | 0.60051 | 0 | 0 | 0 | 0.60051 | 3.8 | 2.2819 | 0.7262 | NO | 2.67 | 1.0066 | 9.6948 |  |  | 12.7029 | El Carmen
PZ61-PZ03 | PZ61 | PZ03 | 0.937 | 0.937 | 101 | 12 | 113 | 0.15564 | 0 | 0 | 0 | 0.15564 | 3.8 | 0.59142 | 0.1874 | NO | 2.67 | 2.5018 | 2.5018 |  |  | 3.2806 | El Carmen
MH-PZ62-PZ04 | MH-PZ62 | PZ04 | 0.159 | 0.159 | 17 | 2 | 19 | 0.026169 | 0 | 0 | 0 | 0.026169 | 3.8 | 0.099442 | 0.0318 | NO | 2.67 | 0.42453 | 0.42453 |  |  | 1.5 | El Carmen
MH-PZ63-PZ32 | MH-PZ63 | PZ32 | 0.183 | 0.183 | 20 | 2 | 22 | 0.030301 | 0 | 0 | 0 | 0.030301 | 3.8 | 0.11514 | 0.0366 | NO | 2.67 | 0.48861 | 0.48861 |  |  | 1.5 | El Carmen
MH-PZ61-PZ62 | MH-PZ61 | PZ62 | 0.209 | 0.209 | 23 | 3 | 26 | 0.03581 | 0 | 0 | 0 | 0.03581 | 3.8 | 0.13608 | 0.0418 | NO | 2.67 | 0.55803 | 0.55803 |  |  | 1.5 | El Carmen
PZ62-PZ63 | PZ62 | PZ63 | 0.24 | 0.449 | 48 | 6 | 54 | 0.074375 | 0 | 0 | 0 | 0.074375 | 3.8 | 0.28262 | 0.0898 | NO | 2.67 | 0.6408 | 1.1988 |  |  | 1.5713 | El Carmen
PZ63-PZ64 | PZ63 | PZ64 | 0.24 | 0.689 | 74 | 8 | 82 | 0.11294 | 0 | 0 | 0 | 0.11294 | 3.8 | 0.42917 | 0.1378 | NO | 2.67 | 0.6408 | 1.8396 |  |  | 2.4066 | El Carmen
PN64-PZ05 | PN64 | PZ05 | 0.222 | 0.222 | 24 | 3 | 27 | 0.037187 | 0 | 0 | 0 | 0.037187 | 3.8 | 0.14131 | 0.0444 | NO | 2.67 | 0.59274 | 0.59274 |  |  | 1.5 | El Carmen
PZ05-PZ45 | PZ05 | PZ45 | 0.384 | 0.906 | 98 | 11 | 109 | 0.15013 | 0 | 0 | 0 | 0.15013 | 3.8 | 0.57048 | 0.1812 | NO | 2.67 | 1.0253 | 2.419 |  |  | 3.1707 | El Carmen
PZ45-PZ44 | PZ45 | PZ44 | 0.524 | 1.691 | 182 | 21 | 203 | 0.27959 | 0 | 0 | 0 | 0.27959 | 3.8 | 1.0625 | 0.3382 | NO | 2.67 | 1.3991 | 4.515 |  |  | 5.9156 | El Carmen
MH-PZ04-PZ05 | MH-PZ04 | PZ05 | 0.3 | 0.3 | 32 | 4 | 36 | 0.049583 | 0 | 0 | 0 | 0.049583 | 3.8 | 0.18842 | 0.06 | NO | 2.67 | 0.801 | 0.801 |  |  | 1.5 | El Carmen
MH-PZ32-PZ45 | MH-PZ32 | PZ45 | 0.261 | 0.261 | 28 | 3 | 31 | 0.042697 | 0 | 0 | 0 | 0.042697 | 3.8 | 0.16225 | 0.0522 | NO | 2.67 | 0.69687 | 0.69687 |  |  | 1.5 | El Carmen
MH-PZ33-PZ34 | MH-PZ33 | PZ34 | 0.201 | 0.201 | 22 | 2 | 24 | 0.033056 | 0 | 0 | 0 | 0.033056 | 3.8 | 0.12561 | 0.0402 | NO | 2.67 | 0.53667 | 0.53667 |  |  | 1.5 | El Carmen
PZ34-PN05 | PZ34 | PN05 | 0.472 | 0.841 | 91 | 10 | 101 | 0.13911 | 0 | 0 | 0 | 0.13911 | 3.8 | 0.52861 | 0.1682 | NO | 2.67 | 1.2602 | 2.2455 |  |  | 2.9423 | El Carmen
PN05-PZ35 | PN05 | PZ35 | 0 | 1.213 | 131 | 15 | 146 | 0.20109 | 0 | 0 | 0 | 0.20109 | 3.8 | 0.76413 | 0.2426 | NO | 2.67 | 0 | 3.2387 |  |  | 4.2454 | El Carmen
PZ35-PZ36 | PZ35 | PZ36 | 0.743 | 1.956 | 211 | 24 | 235 | 0.32367 | 0 | 0 | 0 | 0.32367 | 3.8 | 1.2299 | 0.3912 | NO | 2.67 | 1.9838 | 5.2225 |  |  | 6.8437 | El Carmen
MH-PZ43-PZ34 | MH-PZ43 | PZ34 | 0.168 | 0.168 | 18 | 2 | 20 | 0.027546 | 0 | 0 | 0 | 0.027546 | 3.8 | 0.10468 | 0.0336 | NO | 2.67 | 0.44856 | 0.44856 |  |  | 1.5 | El Carmen
PN53-PN54 | PN53 | PN54 | 0.221 | 0.221 | 24 | 3 | 27 | 0.037187 | 0 | 0 | 0 | 0.037187 | 3.8 | 0.14131 | 0.0442 | NO | 2.67 | 0.59007 | 0.59007 |  |  | 1.5 | El Carmen
PZ53-PZ42 | PZ53 | PZ42 | 0.381 | 0.381 | 41 | 5 | 46 | 0.063356 | 0 | 0 | 0 | 0.063356 | 3.8 | 0.24075 | 0.0762 | NO | 2.67 | 1.0173 | 1.0173 |  |  | 1.5 | El Carmen
PN77-PN05 | PN77 | PN05 | 0.372 | 0.372 | 40 | 5 | 45 | 0.061979 | 0 | 0 | 0 | 0.061979 | 3.8 | 0.23552 | 0.0744 | NO | 2.67 | 0.99324 | 0.99324 |  |  | 1.5 | El Carmen
PZ54-PZ40 | PZ54 | PZ40 | 0.462 | 0.462 | 50 | 6 | 56 | 0.07713 | 0 | 0 | 0 | 0.07713 | 3.8 | 0.29309 | 0.0924 | NO | 2.67 | 1.2335 | 1.2335 |  |  | 1.619 | El Carmen
PN37-PZ39 | PN37 | PZ39 | 0.15 | 0.15 | 16 | 2 | 18 | 0.024792 | 0 | 0 | 0 | 0.024792 | 3.8 | 0.094208 | 0.03 | NO | 2.67 | 0.4005 | 0.4005 |  |  | 1.5 | El Carmen
PZ65-PZ36 | PZ65 | PZ36 | 0.207 | 3.486 | 375 | 43 | 418 | 0.57572 | 0 | 0 | 0 | 0.57572 | 3.8 | 2.1877 | 0.6972 | NO | 2.67 | 0.55269 | 9.3076 | 8.4292 |  | 20.6217 | El Carmen
PZ36-PZ37 | PZ36 | PZ37 | 0.16 | 5.602 | 603 | 69 | 672 | 0.92556 | 0 | 0 | 0 | 0.92556 | 3.6816 | 3.4075 | 1.1204 | NO | 2.67 | 0.4272 | 14.9573 | 8.4292 |  | 27.9144 | El Carmen
El Carmen
MH-PZ35-PZ41 | MH-PZ35 | PZ41 | 0.131 | 0.131 | 14 | 2 | 16 | 0.022037 | 0 | 0 | 0 | 0.022037 | 3.8 | 0.083741 | 0.0262 | NO | 2.67 | 0.34977 | 0.34977 |  |  | 1.5 | El Carmen
El Carmen
PN115-PN42 | PN115 | PN42 | 3.528 | 3.528 | 380 | 43 | 423 | 0.5826 | 0 | 0 | 0 | 0.5826 | 3.8 | 2.2139 | 0.7056 | NO | 2.67 | 9.4198 | 9.4198 |  |  | 12.3393 | El Carmen
PN42-PZ78 | PN42 | PZ78 | 0.127 | 3.852 | 415 | 47 | 462 | 0.63632 | 0 | 0 | 0 | 0.63632 | 3.8 | 2.418 | 0.7704 | NO | 2.67 | 0.33909 | 10.2848 |  |  | 13.4733 | El Carmen
PN66-PN42 | PN66 | PN42 | 0.197 | 0.197 | 21 | 2 | 23 | 0.031678 | 0 | 0 | 0 | 0.031678 | 3.8 | 0.12038 | 0.0394 | NO | 2.67 | 0.52599 | 0.52599 |  |  | 1.5 | El Carmen
MH-PZ38-PZ55 | MH-PZ38 | PZ55 | 0.482 | 0.482 | 52 | 6 | 58 | 0.079884 | 0 | 0 | 0 | 0.079884 | 3.8 | 0.30356 | 0.0964 | NO | 2.67 | 1.2869 | 1.2869 |  |  | 1.6869 | El Carmen
PZ55-PZ77 | PZ55 | PZ77 | 0.088 | 0.57 | 61 | 7 | 68 | 0.093657 | 0 | 0 | 0 | 0.093657 | 3.8 | 0.3559 | 0.114 | NO | 2.67 | 0.23496 | 1.5219 |  |  | 1.9918 | El Carmen
MH-PZ92-PZ29 | MH-PZ92 | PZ29 | 0.059 | 0.059 | 6 | 1 | 7 | 0.0096412 | 0 | 0 | 0 | 0.0096412 | 3.8 | 0.036637 | 0.0118 | SI | 0.2 | 0.0118 | 0.0118 |  |  | 1.5 | El Carmen
PZ29-PZ18 | PZ29 | PZ18 | 0.097 | 0.257 | 28 | 3 | 31 | 0.042697 | 0 | 0 | 0 | 0.042697 | 3.8 | 0.16225 | 0.0514 | SI | 0.2 | 0.0194 | 0.30087 |  |  | 1.5 | El Carmen
PZ93-PZ29 | PZ93 | PZ29 | 0.101 | 0.101 | 11 | 1 | 12 | 0.016528 | 0 | 0 | 0 | 0.016528 | 3.8 | 0.062806 | 0.0202 | NO | 2.67 | 0.26967 | 0.26967 |  |  | 1.5 | El Carmen
MH-PN92-PZ17 | MH-PN92 | PZ17 | 0.225 | 0.225 | 24 | 3 | 27 | 0.037187 | 0 | 0 | 0 | 0.037187 | 3.8 | 0.14131 | 0.045 | NO | 2.67 | 0.60075 | 0.60075 |  |  | 1.5 | El Carmen
MH-PN84-PZ67 | MH-PN84 | PZ67 | 0.207 | 0.207 | 22 | 3 | 25 | 0.034433 | 0 | 0 | 0 | 0.034433 | 3.8 | 0.13084 | 0.0414 | NO | 2.67 | 0.55269 | 0.55269 |  |  | 1.5 | El Carmen
PN46-PZ66 | PN46 | PZ66 | 0.141 | 0.141 | 15 | 2 | 17 | 0.023414 | 0 | 0 | 0 | 0.023414 | 3.8 | 0.088975 | 0.0282 | NO | 2.67 | 0.37647 | 0.37647 |  |  | 1.5 | El Carmen
MH-PZ44-PZ49 | MH-PZ44 | PZ49 | 0.148 | 0.148 | 16 | 2 | 18 | 0.024792 | 0 | 0 | 0 | 0.024792 | 3.8 | 0.094208 | 0.0296 | NO | 2.67 | 0.39516 | 0.39516 |  |  | 1.5 | El Carmen
PZ49-PZ47 | PZ49 | PZ47 | 0.071 | 0.466 | 50 | 6 | 56 | 0.07713 | 0 | 0 | 0 | 0.07713 | 3.8 | 0.29309 | 0.0932 | NO | 2.67 | 0.18957 | 1.2442 |  |  | 1.6305 | El Carmen
PZ47-PZ31 | PZ47 | PZ31 | 0.158 | 1.468 | 158 | 18 | 176 | 0.24241 | 0 | 0 | 0 | 0.24241 | 3.8 | 0.92115 | 0.2936 | NO | 2.67 | 0.42186 | 3.9196 |  |  | 5.1343 | El Carmen
PZ31-PZ10 | PZ31 | PZ10 | 0.222 | 2.887 | 311 | 36 | 347 | 0.47793 | 0 | 0 | 0 | 0.47793 | 3.8 | 1.8161 | 0.5774 | NO | 2.67 | 0.59274 | 6.0114 |  |  | 8.4049 | El Carmen
PZ10-PZ13 | PZ10 | PZ13 | 0.222 | 3.877 | 418 | 48 | 466 | 0.64183 | 0 | 0 | 0 | 0.64183 | 3.8 | 2.4389 | 0.7754 | NO | 2.67 | 0.59274 | 8.6547 |  |  | 11.869 | El Carmen
PZ13-PZ30 | PZ13 | PZ30 | 0.222 | 4.519 | 487 | 56 | 543 | 0.74788 | 0 | 0 | 0 | 0.74788 | 3.7611 | 2.8129 | 0.9038 | SI | 0.2 | 0.0444 | 9.8205 |  |  | 13.5372 | El Carmen
PZ30-PZ92 | PZ30 | PZ92 | 0.116 | 5.294 | 570 | 65 | 635 | 0.87459 | 0.605 | 0.605 | 0.3025 | 1.1771 | 3.7024 | 4.358 | 1.0588 | SI | 0.2 | 0.0232 | 9.9755 |  |  | 15.3923 | El Carmen
PZ92-PN92 | PZ92 | PN92 | 0.22 | 5.514 | 594 | 68 | 662 | 0.91178 | 0 | 0.605 | 0.3025 | 1.2143 | 3.6871 | 4.4772 | 1.1028 | NO | 2.67 | 0.5874 | 10.5629 |  |  | 16.1429 | El Carmen
PN92-PN84 | PN92 | PN84 | 0.225 | 7.385 | 795 | 91 | 886 | 1.2203 | 0 | 0.605 | 0.3025 | 1.5228 | 3.5812 | 5.4535 | 1.477 | NO | 2.67 | 0.60075 | 15.5585 |  |  | 22.489 | El Carmen
PN84-PN23 | PN84 | PN23 | 0.175 | 8.369 | 901 | 103 | 1004 | 1.3828 | 0 | 0.605 | 0.3025 | 1.6853 | 3.5367 | 5.9604 | 1.6738 | NO | 2.67 | 0.46725 | 18.1857 |  |  | 25.82 | El Carmen
PN23-PZ66 | PN23 | PZ66 | 0.164 | 8.818 | 950 | 108 | 1058 | 1.4572 | 0 | 0.605 | 0.3025 | 1.7597 | 3.518 | 6.1906 | 1.7636 | NO | 2.67 | 0.43788 | 19.3846 |  |  | 27.3388 | El Carmen
PZ50-PZ49 | PZ50 | PZ49 | 0.247 | 0.247 | 27 | 3 | 30 | 0.041319 | 0 | 0 | 0 | 0.041319 | 3.8 | 0.15701 | 0.0494 | NO | 2.67 | 0.65949 | 0.65949 |  |  | 1.5 | El Carmen
PN107-PZ06 | PN107 | PZ06 | 0.171 | 0.171 | 18 | 2 | 20 | 0.027546 | 0 | 0 | 0 | 0.027546 | 3.8 | 0.10468 | 0.0342 | NO | 2.67 | 0.45657 | 0.45657 |  |  | 1.5 | El Carmen
PZ06-PZ46 | PZ06 | PZ46 | 0.179 | 0.536 | 58 | 7 | 65 | 0.089525 | 0 | 0 | 0 | 0.089525 | 3.8 | 0.3402 | 0.1072 | NO | 2.67 | 0.47793 | 1.4311 |  |  | 1.8785 | El Carmen
PZ46-PZ47 | PZ46 | PZ47 | 0.173 | 0.844 | 91 | 10 | 101 | 0.13911 | 0 | 0 | 0 | 0.13911 | 3.8 | 0.52861 | 0.1688 | NO | 2.67 | 0.46191 | 2.2535 |  |  | 2.9509 | El Carmen
MH-PZ07-PZ06 | MH-PZ07 | PZ06 | 0.186 | 0.186 | 20 | 2 | 22 | 0.030301 | 0 | 0 | 0 | 0.030301 | 3.8 | 0.11514 | 0.0372 | NO | 2.67 | 0.49662 | 0.49662 |  |  | 1.5 | El Carmen
PN106-PZ07 | PN106 | PZ07 | 0.186 | 0.186 | 20 | 2 | 22 | 0.030301 | 0 | 0 | 0 | 0.030301 | 3.8 | 0.11514 | 0.0372 | SI | 0.2 | 0.0372 | 0.0372 |  |  | 1.5 | El Carmen
PZ07-PZ08 | PZ07 | PZ08 | 0.237 | 0.71 | 76 | 9 | 85 | 0.11707 | 0 | 0 | 0 | 0.11707 | 3.8 | 0.44487 | 0.142 | SI | 0.2 | 0.0474 | 0.85089 |  |  | 1.5 | El Carmen
PZ08-PZ31 | PZ08 | PZ31 | 0.264 | 1.197 | 129 | 15 | 144 | 0.19833 | 0 | 0 | 0 | 0.19833 | 3.8 | 0.75367 | 0.2394 | SI | 0.2 | 0.0528 | 1.4991 |  |  | 2.4922 | El Carmen
PN15-PN16 | PN15 | PN16 | 0.225 | 0.225 | 24 | 3 | 27 | 0.037187 | 0 | 0 | 0 | 0.037187 | 3.8 | 0.14131 | 0.045 | NO | 2.67 | 0.60075 | 0.60075 |  |  | 1.5 | El Carmen
PN16-PZ07 | PN16 | PZ07 | 0.062 | 0.287 | 31 | 4 | 35 | 0.048206 | 0 | 0 | 0 | 0.048206 | 3.8 | 0.18318 | 0.0574 | NO | 2.67 | 0.16554 | 0.76629 |  |  | 1.5 | El Carmen
MH-PZ09-PZ08 | MH-PZ09 | PZ08 | 0.223 | 0.223 | 24 | 3 | 27 | 0.037187 | 0 | 0 | 0 | 0.037187 | 3.8 | 0.14131 | 0.0446 | NO | 2.67 | 0.59541 | 0.59541 |  |  | 1.5 | El Carmen
MH-PZ08-PZ46 | MH-PZ08 | PZ46 | 0.135 | 0.135 | 15 | 2 | 17 | 0.023414 | 0 | 0 | 0 | 0.023414 | 3.8 | 0.088975 | 0.027 | NO | 2.67 | 0.36045 | 0.36045 |  |  | 1.5 | El Carmen
PN45-PZ09 | PN45 | PZ09 | 0.126 | 0.126 | 14 | 2 | 16 | 0.022037 | 0 | 0 | 0 | 0.022037 | 3.8 | 0.083741 | 0.0252 | NO | 2.67 | 0.33642 | 0.33642 |  |  | 1.5 | El Carmen
PZ09-PZ10 | PZ09 | PZ10 | 0.246 | 0.531 | 57 | 7 | 64 | 0.088148 | 0 | 0 | 0 | 0.088148 | 3.8 | 0.33496 | 0.1062 | NO | 2.67 | 0.65682 | 1.4178 |  |  | 1.8589 | El Carmen
PN38-PZ09 | PN38 | PZ09 | 0.159 | 0.159 | 17 | 2 | 19 | 0.026169 | 0 | 0 | 0 | 0.026169 | 3.8 | 0.099442 | 0.0318 | NO | 2.67 | 0.42453 | 0.42453 |  |  | 1.5 | El Carmen
MH-PZ11-PZ10 | MH-PZ11 | PZ10 | 0.237 | 0.237 | 26 | 3 | 29 | 0.039942 | 0 | 0 | 0 | 0.039942 | 3.8 | 0.15178 | 0.0474 | NO | 2.67 | 0.63279 | 0.63279 |  |  | 1.5 | El Carmen
MH-PZ52-PZ13 | MH-PZ52 | PZ13 | 0.217 | 0.217 | 23 | 3 | 26 | 0.03581 | 0 | 0 | 0 | 0.03581 | 3.8 | 0.13608 | 0.0434 | NO | 2.67 | 0.57939 | 0.57939 |  |  | 1.5 | El Carmen
MH-PZ14-PZ13 | MH-PZ14 | PZ13 | 0.203 | 0.203 | 22 | 2 | 24 | 0.033056 | 0 | 0 | 0 | 0.033056 | 3.8 | 0.12561 | 0.0406 | NO | 2.67 | 0.54201 | 0.54201 |  |  | 1.5 | El Carmen
MH-PZ31-PZ52 | MH-PZ31 | PZ52 | 0.279 | 0.279 | 30 | 3 | 33 | 0.045451 | 0 | 0 | 0 | 0.045451 | 3.8 | 0.17272 | 0.0558 | SI | 0.2 | 0.0558 | 0.0558 |  |  | 1.5 | El Carmen
PZ52-PZ51 | PZ52 | PZ51 | 0.282 | 0.561 | 60 | 7 | 67 | 0.09228 | 0 | 0 | 0 | 0.09228 | 3.8 | 0.35066 | 0.1122 | SI | 0.2 | 0.0564 | 0.1122 |  |  | 1.5 | El Carmen
PZ51-PZ30 | PZ51 | PZ30 | 0.098 | 0.659 | 71 | 8 | 79 | 0.10881 | 0 | 0 | 0 | 0.10881 | 3.8 | 0.41347 | 0.1318 | SI | 0.2 | 0.0196 | 0.1318 |  |  | 1.5 | El Carmen
PN72-PZ11 | PN72 | PZ11 | 0.167 | 0.167 | 18 | 2 | 20 | 0.027546 | 0 | 0 | 0 | 0.027546 | 3.8 | 0.10468 | 0.0334 | NO | 2.67 | 0.44589 | 0.44589 |  |  | 1.5 | El Carmen
PZ11-PZ14 | PZ11 | PZ14 | 0.198 | 0.537 | 58 | 7 | 65 | 0.089525 | 0 | 0 | 0 | 0.089525 | 3.8 | 0.3402 | 0.1074 | NO | 2.67 | 0.52866 | 1.4338 |  |  | 1.8814 | El Carmen
PZ14-PN91 | PZ14 | PN91 | 0.222 | 0.97 | 104 | 12 | 116 | 0.15977 | 0 | 0 | 0 | 0.15977 | 3.8 | 0.60712 | 0.194 | NO | 2.67 | 0.59274 | 2.5899 |  |  | 3.391 | El Carmen
PN91-PN92 | PN91 | PN92 | 0.228 | 1.646 | 177 | 20 | 197 | 0.27133 | 0 | 0 | 0 | 0.27133 | 3.8 | 1.0311 | 0.3292 | NO | 2.67 | 0.60876 | 4.3948 |  |  | 5.7551 | El Carmen
PN49-PZ11 | PN49 | PZ11 | 0.172 | 0.172 | 19 | 2 | 21 | 0.028924 | 0 | 0 | 0 | 0.028924 | 3.8 | 0.10991 | 0.0344 | NO | 2.67 | 0.45924 | 0.45924 |  |  | 1.5 | El Carmen
MH-PN44-PZ14 | MH-PN44 | PZ14 | 0.211 | 0.211 | 23 | 3 | 26 | 0.03581 | 0 | 0 | 0 | 0.03581 | 3.8 | 0.13608 | 0.0422 | NO | 2.67 | 0.56337 | 0.56337 |  |  | 1.5 | El Carmen
MH-PZ30-PN91 | MH-PZ30 | PN91 | 0.232 | 0.232 | 25 | 3 | 28 | 0.038565 | 0 | 0 | 0 | 0.038565 | 3.8 | 0.14655 | 0.0464 | NO | 2.67 | 0.61944 | 0.61944 |  |  | 1.5 | El Carmen
MH-PN80-PN91 | MH-PN80 | PN91 | 0.216 | 0.216 | 23 | 3 | 26 | 0.03581 | 0 | 0 | 0 | 0.03581 | 3.8 | 0.13608 | 0.0432 | NO | 2.67 | 0.57672 | 0.57672 |  |  | 1.5 | El Carmen
PN43-PN44 | PN43 | PN44 | 0.142 | 0.142 | 15 | 2 | 17 | 0.023414 | 0 | 0 | 0 | 0.023414 | 3.8 | 0.088975 | 0.0284 | NO | 2.67 | 0.37914 | 0.37914 |  |  | 1.5 | El Carmen
PN44-PN80 | PN44 | PN80 | 0.254 | 0.396 | 43 | 5 | 48 | 0.066111 | 0 | 0 | 0 | 0.066111 | 3.8 | 0.25122 | 0.0792 | NO | 2.67 | 0.67818 | 1.0573 |  |  | 1.5 | El Carmen
PN80-PN84 | PN80 | PN84 | 0.254 | 0.809 | 87 | 10 | 97 | 0.1336 | 0 | 0 | 0 | 0.1336 | 3.8 | 0.50768 | 0.1618 | NO | 2.67 | 0.67818 | 2.16 |  |  | 2.8295 | El Carmen
MH-PN81-PN80 | MH-PN81 | PN80 | 0.159 | 0.159 | 17 | 2 | 19 | 0.026169 | 0 | 0 | 0 | 0.026169 | 3.8 | 0.099442 | 0.0318 | NO | 2.67 | 0.42453 | 0.42453 |  |  | 1.5 | El Carmen
PN81-PN23 | PN81 | PN23 | 0.199 | 0.199 | 21 | 2 | 23 | 0.031678 | 0 | 0 | 0 | 0.031678 | 3.8 | 0.12038 | 0.0398 | NO | 2.67 | 0.53133 | 0.53133 |  |  | 1.5 | El Carmen
PN22-PN23 | PN22 | PN23 | 0.086 | 0.086 | 9 | 1 | 10 | 0.013773 | 0 | 0 | 0 | 0.013773 | 3.8 | 0.052338 | 0.0172 | NO | 2.67 | 0.22962 | 0.22962 |  |  | 1.5 | El Carmen
MH-PN52-PN36 | MH-PN52 | PN36 | 0.162 | 0.162 | 17 | 2 | 19 | 0.026169 | 0 | 0 | 0 | 0.026169 | 3.8 | 0.099442 | 0.0324 | NO | 2.67 | 0.43254 | 0.43254 |  |  | 1.5 | El Carmen
PN51-PN30 | PN51 | PN30 | 0.168 | 0.168 | 18 | 2 | 20 | 0.027546 | 0 | 0 | 0 | 0.027546 | 3.8 | 0.10468 | 0.0336 | NO | 2.67 | 0.44856 | 0.44856 |  |  | 1.5 | El Carmen
PN30-PN24 | PN30 | PN24 | 0.218 | 0.386 | 42 | 5 | 47 | 0.064734 | 0 | 0 | 0 | 0.064734 | 3.8 | 0.24599 | 0.0772 | NO | 2.67 | 0.58206 | 1.0306 |  |  | 1.5 | El Carmen
PN24-PZ20 | PN24 | PZ20 | 0.024 | 0.41 | 44 | 5 | 49 | 0.067488 | 0 | 0 | 0 | 0.067488 | 3.8 | 0.25646 | 0.082 | NO | 2.67 | 0.06408 | 1.0947 |  |  | 1.5 | El Carmen
PZ20-PZ21 | PZ20 | PZ21 | 0.092 | 0.956 | 103 | 12 | 115 | 0.15839 | 0 | 0 | 0 | 0.15839 | 3.8 | 0.60189 | 0.1912 | SI | 0.2 | 0.0184 | 1.3941 |  |  | 2.1872 | El Carmen
PZ21-PZ24 | PZ21 | PZ24 | 0.088 | 1.652 | 178 | 20 | 198 | 0.27271 | 0 | 0 | 0 | 0.27271 | 3.8 | 1.0363 | 0.3304 | SI | 0.2 | 0.0176 | 3.0351 |  |  | 4.4017 | El Carmen
PZ24-PN20 | PZ24 | PN20 | 0.017 | 1.669 | 180 | 21 | 201 | 0.27684 | 0 | 0 | 0 | 0.27684 | 3.8 | 1.052 | 0.3338 | SI | 0.2 | 0.0034 | 3.0385 |  |  | 4.4242 | El Carmen
PN20-PZ25 | PN20 | PZ25 | 0.037 | 2.333 | 251 | 29 | 280 | 0.38565 | 0 | 0 | 0 | 0.38565 | 3.8 | 1.4655 | 0.4666 | SI | 0.2 | 0.0074 | 4.7199 |  |  | 6.652 | El Carmen
PZ25-PN17 | PZ25 | PN17 | 0.037 | 2.37 | 255 | 29 | 284 | 0.39116 | 0 | 0 | 0 | 0.39116 | 3.8 | 1.4864 | 0.474 | SI | 0.2 | 0.0074 | 4.7273 |  |  | 6.6877 | El Carmen
MH-PZ18-PN31 | MH-PZ18 | PN31 | 0.202 | 0.202 | 22 | 2 | 24 | 0.033056 | 0 | 0 | 0 | 0.033056 | 3.8 | 0.12561 | 0.0404 | SI | 0.2 | 0.0404 | 0.0404 |  |  | 1.5 | El Carmen
PN31-PZ20 | PN31 | PZ20 | 0.175 | 0.454 | 49 | 6 | 55 | 0.075752 | 0 | 0 | 0 | 0.075752 | 3.8 | 0.28786 | 0.0908 | SI | 0.2 | 0.035 | 0.28099 |  |  | 1.5 | El Carmen
MH-PN30-PN31 | MH-PN30 | PN31 | 0.077 | 0.077 | 8 | 1 | 9 | 0.012396 | 0 | 0 | 0 | 0.012396 | 3.8 | 0.047104 | 0.0154 | NO | 2.67 | 0.20559 | 0.20559 |  |  | 1.5 | El Carmen
MH-PZ17-PN82 | MH-PZ17 | PN82 | 0.208 | 0.208 | 22 | 3 | 25 | 0.034433 | 0 | 0 | 0 | 0.034433 | 3.8 | 0.13084 | 0.0416 | NO | 2.67 | 0.55536 | 0.55536 |  |  | 1.5 | El Carmen
PN82-PZ21 | PN82 | PZ21 | 0.193 | 0.608 | 65 | 7 | 72 | 0.099167 | 0 | 0 | 0 | 0.099167 | 3.8 | 0.37683 | 0.1216 | NO | 2.67 | 0.51531 | 1.6234 |  |  | 2.1218 | El Carmen
MH-PN31-PN82 | MH-PN31 | PN82 | 0.207 | 0.207 | 22 | 3 | 25 | 0.034433 | 0 | 0 | 0 | 0.034433 | 3.8 | 0.13084 | 0.0414 | NO | 2.67 | 0.55269 | 0.55269 |  |  | 1.5 | El Carmen
MH-PZ67-PN52 | MH-PZ67 | PN52 | 0.251 | 0.251 | 27 | 3 | 30 | 0.041319 | 0 | 0 | 0 | 0.041319 | 3.8 | 0.15701 | 0.0502 | NO | 2.67 | 0.67017 | 0.67017 |  |  | 1.5 | El Carmen
PN52-PN20 | PN52 | PN20 | 0.165 | 0.627 | 68 | 8 | 76 | 0.10468 | 0 | 0 | 0 | 0.10468 | 3.8 | 0.39777 | 0.1254 | NO | 2.67 | 0.44055 | 1.6741 |  |  | 2.1973 | El Carmen
MH-PN82-PN52 | MH-PN82 | PN52 | 0.211 | 0.211 | 23 | 3 | 26 | 0.03581 | 0 | 0 | 0 | 0.03581 | 3.8 | 0.13608 | 0.0422 | NO | 2.67 | 0.56337 | 0.56337 |  |  | 1.5 | El Carmen
PN102-PN61 | PN102 | PN61 | 0.439 | 0.439 | 47 | 5 | 52 | 0.07162 | 0 | 0 | 0 | 0.07162 | 3.8 | 0.27216 | 0.0878 | NO | 2.67 | 1.1721 | 1.1721 |  |  | 1.5321 | 11 Noviembre
PN61-PZ74 | PN61 | PZ74 | 1.687 | 2.126 | 229 | 26 | 255 | 0.35122 | 0 | 0 | 0 | 0.35122 | 3.8 | 1.3346 | 0.4252 | SI | 0.2 | 0.3374 | 1.5095 |  |  | 3.2693 | 11 Noviembre
PZ74-PZ73 | PZ74 | PZ73 | 0.926 | 3.604 | 388 | 44 | 432 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 3.8 | 2.261 | 0.7208 | SI | 0.2 | 0.1852 | 1.8051 |  |  | 4.7869 | 11 Noviembre
PZ73-PZ71 | PZ73 | PZ71 | 0.063 | 6.499 | 700 | 80 | 780 | 1.0743 | 0 | 0 | 0 | 1.0743 | 3.6271 | 3.8966 | 1.2998 | SI | 0.2 | 0.0126 | 9.3792 |  |  | 14.5756 | 11 Noviembre
PZ71-PZ70 | PZ71 | PZ70 | 0.012 | 6.511 | 701 | 80 | 781 | 1.0757 | 0 | 0 | 0 | 1.0757 | 3.6266 | 3.901 | 1.3022 | SI | 0.2 | 0.0024 | 9.3816 |  |  | 14.5848 | 11 Noviembre
PZ70-PZ69 | PZ70 | PZ69 | 0.057 | 7.048 | 759 | 87 | 846 | 1.1652 | 0 | 0 | 0 | 1.1652 | 3.5979 | 4.1923 | 1.4096 | SI | 0.2 | 0.0114 | 10.6746 |  |  | 16.2764 | 11 Noviembre
PZ69-PZ58 | PZ69 | PZ58 | 1.03 | 8.587 | 925 | 106 | 1031 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 3.5274 | 5.0089 | 1.7174 | SI | 0.2 | 0.206 | 12.2396 |  |  | 18.9659 | 11 Noviembre
PZ58-PZ68 | PZ58 | PZ68 | 0.896 | 9.992 | 1076 | 123 | 1199 | 1.6514 | 0 | 0 | 0 | 1.6514 | 3.4745 | 5.7377 | 1.9984 | SI | 0.2 | 0.1792 | 13.7778 |  |  | 21.5139 | 11 Noviembre
PZ68-PN85 | PZ68 | PN85 | 0.34 | 10.734 | 1156 | 132 | 1288 | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 1.774 | 3.4496 | 6.1196 | 2.1468 | SI | 0.2 | 0.068 | 14.9192 |  |  | 23.1855 | 11 Noviembre | X
MH-PZ20-PZ74 | MH-PZ20 | PZ74 | 0.552 | 0.552 | 59 | 7 | 66 | 0.090903 | 0 | 0 | 0 | 0.090903 | 3.8 | 0.34543 | 0.1104 | SI | 0.2 | 0.1104 | 0.1104 |  |  | 1.5 | 11 Noviembre
MH-PZ21-PZ73 | MH-PZ21 | PZ73 | 0.512 | 0.512 | 55 | 6 | 61 | 0.084016 | 0 | 0 | 0 | 0.084016 | 3.8 | 0.31926 | 0.1024 | NO | 2.67 | 1.367 | 1.367 |  |  | 1.7887 | 11 Noviembre
PZ72-PZ73 | PZ72 | PZ73 | 2.32 | 2.32 | 250 | 29 | 279 | 0.38427 | 0 | 0 | 0 | 0.38427 | 3.8 | 1.4602 | 0.464 | NO | 2.67 | 6.1944 | 6.1944 |  |  | 8.1186 | 11 Noviembre
MH-PZ24-PZ70 | MH-PZ24 | PZ70 | 0.48 | 0.48 | 52 | 6 | 58 | 0.079884 | 0 | 0 | 0 | 0.079884 | 3.8 | 0.30356 | 0.096 | NO | 2.67 | 1.2816 | 1.2816 |  |  | 1.6812 | 11 Noviembre
MH-PZ25-PZ69 | MH-PZ25 | PZ69 | 0.509 | 0.509 | 55 | 6 | 61 | 0.084016 | 0 | 0 | 0 | 0.084016 | 3.8 | 0.31926 | 0.1018 | NO | 2.67 | 1.359 | 1.359 |  |  | 1.7801 | 11 Noviembre
PN59-PZ58 | PN59 | PZ58 | 0.509 | 0.509 | 55 | 6 | 61 | 0.084016 | 0 | 0 | 0 | 0.084016 | 3.8 | 0.31926 | 0.1018 | NO | 2.67 | 1.359 | 1.359 |  |  | 1.7801 | 11 Noviembre
PN14-PZ68 | PN14 | PZ68 | 0.402 | 0.402 | 43 | 5 | 48 | 0.066111 | 0 | 0 | 0 | 0.066111 | 3.8 | 0.25122 | 0.0804 | NO | 2.67 | 1.0733 | 1.0733 |  |  | 1.5 | 11 Noviembre
PZ85-PN85 | PZ85 | PN85 | 420.584 | 420.584 | 55525 | 6027 | 61552 | 84.7765 | 0 | 0 | 0 | 84.7765 | 2.3422 | 198.5613 | 102.5568 | NO | 0.48 | 246.1363 | 246.1363 |  |  | 547.2544 | Emisario |  | Caudal propio
|  | Esp. Interventoría |  | Mario Moreno | [5 empty] | Director Interventoría | Oscar Cortés | [6 empty] | Diseñador: | Eugenia Villegas Botero
|  |  |  | MP: 25202-140010 CND | [6 empty] | MP: 25202-26061 CND | [7 empty] | MP: 25202-25501 CND
| TOTAL |  | 60.341 | 60.341 | 6499 | 742 | 7241 | 9.9731 | 0 | 0.605 | 0.3025 | 10.2756 | 13.9594 | 32.2014 | 12.0682 |  |  |  | 137.8283 |  |  | 275.2543 |  | X
Note on E244: CaroCorredor: Con resto áres de Fonseca
Note on G244: CaroCorredor: Con P de Distración
Note on H244: CaroCorredor: Con PF de Distracción
Note on Q244: CaroCorredor: Con área de Distracción
Note on T244: CaroCorredor: Con área de Distracción