## Hoja1
Diseño de desarenador de aguas lluvias
Parámetros de entrada |  |  | Velocidad de sedimentación de la partícula
Caudal diseño (Q) | 602.81 | l/s |  |  |  | Propiedades del Agua
Caudal diseño (Q) | 0.60281 | m3/s |  |  |  | Temp. (°C) | n (cm2/s) | r (kg/m3)
Densidad partícula (rs) | 2.65 | g/cm3 | Vs | 3.7507 | cm/s | 10 | 0.01308 | 999.77
Diámetro partícula (d) | 0.02 | cm | Vs | 0.037507 | m/s | 12 | 0.01237 | 999.58
Temperatura del Agua (T) | 22 | °C |  |  |  | 14 | 0.01172 | 999.33
Viscosidad cinemática (n) | 0.0096 | cm2/s | Tiempo de retención |  |  | 15 | 0.01146 | 999.19
[6 empty] | 16 | 0.01112 | 999.03
Area superficial del tanque | [5 empty] | 18 | 0.01059 | 998.68
|  |  | tr mínimo | 30 | s | 20 | 0.01007 | 998.29
|  |  | H mínimo | 0.81991 | m | 22 | 0.0096 | 997.86
Área mínima (As) | 16.072 | m2 | Altura tanque (H) | 0.85 | m | 24 | 0.00917 | 997.38
Dimensiones del tanque |  |  | tr | 30.8152 | s
Largo (L) | 7.1 | m
Base (B) | 2.3 | m | Velocidad horizontal
Área (A) | 16.33 | m2
Altura vertedero |  |  | Vh | 0.23041 | m/s
Debe ser menor a 1 m/s
ys | 0.28752 | m
Esp. Interventoría | Mario Moreno |  |  | Diseñador: | Eugenia Villegas Botero
| MP: 25202-140010 CND |  |  |  | MP: 25202-25501 CND
Director Interventoría | Oscar Cortés
MP: 25202-26061 CND