## Datos de entrada
DATOS DE ENTRADA
Ingresar los siguientes datos:
DATOS DE ENTRADA
| Caudal de diseño | 30.348 | m3/hr
| Cota terreno | 171 | msnm
| Cota Batea afluente a la EBAR | 169.75 | msnm
| Cota del Nivel de Entrega | 173.5 | msnm
| Longitud entre salida de EBAR y descarga | 198.82 | m
| Temperatura del liquido | 22 | ºC
| Tiempo del ciclo requerido | 15 | min

## Punto Bombeo
BOMBAS DISPONIBLES PARA LOS DATOS SUMINISTRADOS
INFORMACIÓN DEL PUNTO BOMBEO
| Caudal | 8.43 | l/s
| Caudal | 30.348 | m3/hr
| Altura Geométrica | 4.95 | m
| Pérdidas por fricción Impulsión 1 | 0.14637 | m
| Pérdidas menores Impulsión 1 | 0.6021 | m
| Pérdidas por fricción Impulsión 2 | 5.7847 | m
| Pérdidas menores Impulsión 2 | 0.81504 | m
| Altura en la descarga | 0.5 | m
| Altura Total | 12.7982 | m
| Peso específico | 9.798 | kN/m3
| Potencia útil | 1.0571 | kW

## Linea de impulsión
DIMENSIONAMIENTO LÍNEA DE IMPULSIÓN
DATOS DE ENTRADA TUBERÍA DE IMPULSIÓN
| Longitud | 198.82 | m
| Temperatura | 22 | ºC
| Material impulsión 1 | HD |  | Material impulsión 2 | PVC
| Longitud impulsión 1 | 3 | m | longitud impulsión 2 | 198.82 | m
| PÉRDIDAS POR FRICCIÓN IMPULSIÓN 1 |  |  | PÉRDIDAS POR FRICCIÓN IMPULSIÓN 2
| Caudal de diseño | 8.43 | l/s | Caudal de diseño | 8.43 | l/s
| Velocidad mínima | 1.6 | m/s | Velocidad mínima | 1.1 | m/s
| Velocidad máxima | 2.4 | m/s | Velocidad máxima | 2.4 | m/s
| Diámetro máximo | 81.8772 | mm | Diámetro máximo | 98.7476 | mm
| Diámetro mínimo | 66.8524 | mm | Diámetro mínimo | 66.8524 | mm
| Diámetro | 80 | mm | Diámetro | 80.4 | mm
| Rugosidad absoluta "ε" | 0.25 | mm | Rugosidad absoluta "ε" | 0.0015 | mm
| Velocidad en la impulsión | 1.6771 | m/s | Velocidad en la impulsión | 1.6604 | m/s
| u | 8.93e-07 | m2/s | u | 8.93e-07 | m2/s
| Re | 150243.6921 | - | Re | 149496.211 | -
| Coeficiente de fricción "f" | 0.027228 | - | Coeficiente de fricción "f" | 0.016646 | -
| Pérdidas por fricción | 0.14637 | m | Pérdidas por fricción | 5.7847 | m
| Suma de K de accesorio | 4.2 |  | Suma de K de accesorio | 5.8
| Pérdidas locales | 0.6021 | m | Pérdidas locales | 0.81504 | m
| Pérdidas de energía | 0.74847 | m | Pérdidas de energía | 6.5997 | m

## Pozo humedo
DIMENSIONAMIENTO POZO HÚMEDO DEL BOMBEO DE AGUA RESIDUAL
DATOS DE ENTRADA DEL POZO HÚMEDO
| Tiempo del ciclo | 15 | min
| (CT) Cota terreno | 171 | msnm |  |  | CT: | 171
| (CAF) Cota Batea entrada afluente | 169.75 | msnm
| Caudal | 30.348 | m3/s
| Sumergencia mínima de la bomba | 0.5 | m
| POZO HÚMEDO |  |  | CAF: | 169.75
| Volumen Requerido | 1.8968 | m3 |  |  | NMax | 169.6
| Diámetro | 1.6 | m |  |  | NA | 169.55
| h3 (altura útil) | 1 | m
| (NMax) Nivel de Alarma Aguas Máximas | 169.6 | msnm
| (NA) Nivel de Arranque | 169.55 | msnm |  |  | NP | 168.55
| (NP) Nivel de Parada | 168.55 | msnm |  |  | NMin | 168.5
| (NMin) Nivel de Alarma Aguas Mínimas | 168.5 | msnm
| (CF) Cota fondo pozo | 168 | msnm |  |  | CF | 168
| Altura total del pozo húmedo | 3 | m

## K accesorios
Accesorios | K | Impulsion 1 | Impulsion 2
|  | K*Cant | K*Cant
Válvula de globo | 10 | 0 | 0
Válvula de mariposa | 5 | 0 | 0
Válvula de Cheque | 2.5 | 2.5 | 0
Válvula de compuerta | 0.2 | 0.2 | 0
Codo 90 radio corto | 0.9 | 0 | 0
Codo 90 radio medio | 0.8 | 0 | 0
Codo 90 gran radio | 0.6 | 1.2 | 1.8
Codo 45 | 0.4 | 0 | 1.2
Te, en sentido recto | 0.3 | 0 | 0
Te, a través de la salida lateral | 1.8 | 0 | 1.8
Uniones | 0.3 | 0.3 | 0
ye de 45°, en sentido recto | 0.3 | 0 | 0
ye de 45°, en sentido lateral | 0.8 | 0 | 0
Entrada recta a tope | 0.5 | 0 | 0
Entrada con boca acampanada | 0.1 | 0 | 0
Entrada con tubo entrante | 0.9 | 0 | 0
Salida tubería | 1 | 0 | 1
Bibliografia : Tabla B.6.11 RAS
Esp. Interventoría | Mario Moreno |  |  | Diseñador: | Eugenia Villegas Botero
| MP: 25202-140010 CND |  |  |  | MP: 25202-25501 CND
Director Interventoría | Oscar Cortés
MP: 25202-26061 CND