## Resumen
RESULTADOS EVALUACIÓN HIDRÁULICA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
Tramo | Pozo Inicial | Pozo Final | Diámetro Interno (m) | Diámetro Nominal ("/m) | Long. (m) | Pendi. (%) | n Manning | Material | Cota Rasante |  | Cota Clave |  | Recubrimiento |  | Cota Batea |  | Qdiseño Max (L/s) | QO (L/s) | Qd / Qo (%) | Vel. Real (m/s) | Y (m) | Y/D (%) | Rh/D | Rh (m) | Esf. cortante (N/m2) | Observaciones
[9 empty] | Inicial (msnm) | Final (msnm) | Inicial (msnm) | Final (msnm) | Inicial (m) | Final (m) | Inicial (msnm) | Final (msnm)
CN1-CN2 | CN1 | CN2 | 0.978 | 39 | 40.64 | 0.76 | 0.01 | PVC | 175.4 | 175.09 | 173.4 | 173.09 | 2 | 2 | 172.422 | 172.112 | 1778.3 | 2577.2464 | 69% | 3.62 | 0.60636 | 62% | 0.2797 | 0.27355 | 20.3883 | Nuevo
CN2-CN3 | CN2 | CN3 | 0.978 | 39 | 105.63 | 0.6 | 0.01 | PVC | 175.09 | 174.48 | 173.04 | 172.41 | 2.05 | 2.07 | 172.062 | 171.432 | 1775.23 | 2275.9359 | 78% | 3.13 | 0.69438 | 71% | 0.2962 | 0.28968 | 17.0456 | Nuevo
CN3-CN4 | CN3 | CN4 | 0.978 | 39 | 68.78 | 0.6 | 0.01 | PVC | 174.48 | 174.78 | 172.36 | 171.95 | 2.12 | 2.83 | 171.382 | 170.972 | 2178.12 | 2268.875 | 96% | 3.44 | 0.77262 | 79% | 0.3037 | 0.29702 | 17.4772 | Nuevo
CN4-CN5 | CN4 | CN5 | 0.978 | 39 | 93 | 0.6 | 0.01 | PVC | 174.78 | 174.46 | 171.9 | 171.34 | 2.88 | 3.12 | 170.922 | 170.362 | 2171.4 | 2285.6842 | 95% | 3.45 | 0.76284 | 78% | 0.3032 | 0.29653 | 17.4484 | Nuevo
CN5-CN6 | CN5 | CN6 | 1.288 | 1.3 | 59.32 | 0.39 | 0.01 | GRP | 174.46 | 174.4 | 171.27 | 171.04 | 3.19 | 3.36 | 169.982 | 169.752 | 3771.85 | 3809.9495 | 99% | 3.33 | 1.0433 | 81% | 0.3042 | 0.39181 | 14.9857 | Nuevo
CN6-CN7 | CN6 | CN7 | 1.288 | 1.3 | 79.1 | 0.39 | 0.01 | GRP | 174.4 | 174.38 | 171.02 | 170.71 | 3.38 | 3.67 | 169.732 | 169.422 | 3761.64 | 3838.4082 | 98% | 3.35 | 1.0304 | 80% | 0.304 | 0.39155 | 14.9758 | Nuevo
CN7-CN8 | CN7 | CN8 | 1.288 | 1.3 | 92.45 | 0.39 | 0.01 | GRP | 174.38 | 174.6 | 170.69 | 170.33 | 3.69 | 4.27 | 169.402 | 169.042 | 3748 | 3824.4898 | 98% | 3.34 | 1.0304 | 80% | 0.304 | 0.39155 | 14.9758 | Nuevo
CN8-CN9 | CN8 | CN9 | 1.288 | 1.3 | 92.45 | 0.38 | 0.01 | GRP | 174.6 | 175 | 170.31 | 169.96 | 4.29 | 5.04 | 169.022 | 168.672 | 3732.23 | 3769.9293 | 99% | 3.31 | 1.0433 | 81% | 0.3042 | 0.39181 | 14.6014 | Nuevo
CN9-CN10 | CN9 | CN10 | 1.288 | 1.3 | 20.26 | 0.39 | 0.01 | GRP | 175 | 175.1 | 169.94 | 169.86 | 5.06 | 5.24 | 168.652 | 168.572 | 3716.66 | 3831.6082 | 97% | 3.36 | 1.0175 | 79% | 0.3037 | 0.39117 | 14.961 | Nuevo
CN10-CN11 | CN10 | CN11 | 1.288 | 1.3 | 18.2 | 0.38 | 0.01 | GRP | 175.1 | 175.19 | 169.84 | 169.77 | 5.26 | 5.42 | 168.552 | 168.482 | 3713.34 | 3789.1224 | 98% | 3.32 | 1.0304 | 80% | 0.304 | 0.39155 | 14.5918 | Nuevo
CN11-CN12 | CN11 | CN12 | 1.288 | 1.3 | 70.37 | 0.38 | 0.01 | GRP | 175.19 | 174.9 | 169.75 | 169.48 | 5.44 | 5.42 | 168.462 | 168.192 | 3710.33 | 3786.051 | 98% | 3.32 | 1.0304 | 80% | 0.304 | 0.39155 | 14.5918 | Nuevo
CN12-CN13 | CN12 | CN13 | 1.288 | 1.3 | 101.16 | 0.38 | 0.01 | GRP | 174.9 | 171.4 | 169.46 | 169.08 | 5.44 | 2.32 | 168.172 | 167.792 | 3698.74 | 3736.101 | 99% | 3.29 | 1.0433 | 81% | 0.3042 | 0.39181 | 14.6014 | Nuevo
CN13-CN31 | CN13 | CN31 | 1.288 | 1.3 | 73.81 | 0.37 | 0.01 | GRP | 171.4 | 171.2 | 169.06 | 168.79 | 2.34 | 2.41 | 167.772 | 167.502 | 3682.1 | 3719.2929 | 99% | 3.22 | 1.0562 | 82% | 0.3044 | 0.39207 | 14.2265 | Nuevo
CN31-CN14 | CN31 | CN14 | 1.288 | 1.3 | 8.61 | 0.46 | 0.01 | GRP | 171.2 | 171.2 | 168.79 | 168.75 | 2.41 | 2.45 | 167.502 | 167.462 | 3879.47 | 3879.47 | 100% | 3.39 | 1.0562 | 82% | 0.3044 | 0.39207 | 17.687 | Nuevo
CN14-CN15 | CN14 | CN15 | 1.288 | 1.3 | 42.27 | 0.43 | 0.01 | GRP | 171.2 | 169.98 | 168.73 | 168.55 | 2.47 | 1.43 | 167.442 | 167.262 | 3922.31 | 4002.3571 | 98% | 3.49 | 1.0304 | 80% | 0.304 | 0.39155 | 16.5118 | Nuevo
CN15-CN16 | CN15 | CN16 | 1.288 | 1.3 | 42.56 | 0.42 | 0.01 | GRP | 169.98 | 169.25 | 168.53 | 168.35 | 1.45 | 0.9 | 167.242 | 167.062 | 3915.47 | 3995.3776 | 98% | 3.48 | 1.0433 | 81% | 0.3042 | 0.39181 | 16.1384 | Nuevo
CN16-DESC | CN16 | DESC | 1.288 | 1.3 | 12.08 | 0.41 | 0.01 | GRP | 169.25 | 168.8 | 168.33 | 168.28 | 0.92 | 0.52 | 167.042 | 166.992 | 3908.59 | 3948.0707 | 99% | 3.44 | 1.0433 | 81% | 0.3042 | 0.39181 | 15.7542 | Nuevo
CN17-CN18 | CN17 | CN18 | 0.824 | 33 | 75.93 | 0.13 | 0.01 | PVC | 175.8 | 177.24 | 174.8 | 174.7 | 1 | 2.54 | 173.976 | 173.876 | 638.27 | 671.8632 | 95% | 1.48 | 0.62624 | 76% | 0.3017 | 0.2486 | 3.1694 | Nuevo
CN18-CN19 | CN18 | CN19 | 0.824 | 33 | 74.53 | 0.12 | 0.01 | PVC | 177.24 | 177.64 | 174.7 | 174.61 | 2.54 | 3.03 | 173.876 | 173.786 | 630.88 | 643.7551 | 98% | 1.5 | 0.60976 | 74% | 0.2995 | 0.24679 | 2.9043 | Nuevo
CN19-CN20 | CN19 | CN20 | 0.824 | 33 | 64.09 | 0.12 | 0.01 | PVC | 177.64 | 176.18 | 174.61 | 174.53 | 3.03 | 1.65 | 173.786 | 173.706 | 623.57 | 656.3895 | 95% | 1.55 | 0.5768 | 70% | 0.295 | 0.24308 | 2.8607 | Nuevo
CN20-CN21 | CN20 | CN21 | 0.824 | 33 | 76.49 | 0.12 | 0.01 | PVC | 176.18 | 175.22 | 174.53 | 174.44 | 1.65 | 0.78 | 173.706 | 173.616 | 617.58 | 636.6804 | 97% | 1.7 | 0.5356 | 65% | 0.286 | 0.23566 | 2.7734 | Nuevo
CN21-CN22 | CN21 | CN22 | 0.824 | 33 | 75.7 | 0.17 | 0.01 | PVC | 175.22 | 175.29 | 174.42 | 174.29 | 0.8 | 1 | 173.596 | 173.466 | 610.45 | 772.7215 | 79% | 1.82 | 0.4944 | 60% | 0.2753 | 0.22685 | 3.782 | Nuevo
CN22-CN23 | CN22 | CN23 | 0.824 | 33 | 22.07 | 0.14 | 0.01 | PVC | 175.29 | 175.02 | 174.27 | 174.24 | 1.02 | 0.78 | 173.446 | 173.416 | 604.63 | 687.0795 | 88% | 1.87 | 0.47792 | 58% | 0.2703 | 0.22273 | 3.058 | Nuevo
CN23-DESARENADOR | CN23 | DESARENADOR | 0.824 | 33 | 2.31 | 0.87 | 0.01 | PVC | 175.02 | 175 | 174.22 | 174.2 | 0.8 | 0.8 | 173.396 | 173.376 | 602.79 | 1722.2571 | 35% | 3.01 | 0.33784 | 41% | 0.2142 | 0.1765 | 15.0592 | Nuevo
CN26-CN25 | CN26 | CN25 | 0.67 | 27 | 66.3 | 0.6 | 0.01 | PVC | 175.11 | 175.13 | 173.01 | 172.61 | 2.1 | 2.52 | 172.34 | 171.94 | 804.4 | 829.2784 | 97% | 2.69 | 0.5293 | 79% | 0.3037 | 0.20348 | 11.9731 | Nuevo
CN25-CN27 | CN25 | CN27 | 0.824 | 33 | 114.46 | 0.31 | 0.01 | PVC | 175.13 | 175 | 172.46 | 172.1 | 2.67 | 2.9 | 171.636 | 171.276 | 1012.25 | 1043.5567 | 97% | 2.3 | 0.63448 | 77% | 0.3025 | 0.24926 | 7.5779 | Nuevo
CN27-CN28 | CN27 | CN28 | 0.978 | 39 | 103.28 | 0.32 | 0.01 | PVC | 175 | 175.3 | 172.1 | 171.77 | 2.9 | 3.53 | 171.122 | 170.792 | 1626.92 | 1660.1224 | 98% | 2.57 | 0.77262 | 79% | 0.3037 | 0.29702 | 9.3212 | Nuevo
CN28-CN29 | CN28 | CN29 | 0.978 | 39 | 70.53 | 0.33 | 0.01 | PVC | 175.3 | 174.95 | 171.75 | 171.52 | 3.55 | 3.43 | 170.772 | 170.542 | 1608.99 | 1676.0312 | 96% | 2.48 | 0.79218 | 81% | 0.3042 | 0.29751 | 9.6283 | Nuevo
CN29-CN5 | CN29 | CN5 | 0.978 | 39 | 112.01 | 0.33 | 0.01 | PVC | 174.95 | 174.46 | 171.5 | 171.13 | 3.45 | 3.33 | 170.522 | 170.152 | 1650.91 | 1684.602 | 98% | 2.39 | 0.84108 | 86% | 0.3033 | 0.29663 | 9.5998 | Nuevo
SALIDA_TANQUE-CN24 | SALIDA_TANQUE | CN24 | 0.452 | 20 | 5 | 0.8 | 0.01 | PVC | 175 | 175 | 172.79 | 172.75 | 2.21 | 2.25 | 172.338 | 172.298 | 300 | 337.0787 | 89% | 2.18 | 0.3616 | 80% | 0.304 | 0.13741 | 10.7805 | Nuevo
CN24-CN25 | CN24 | CN25 | 0.452 | 20 | 59.15 | 0.66 | 0.01 | PVC | 175 | 175.13 | 172.75 | 172.36 | 2.25 | 2.77 | 172.298 | 171.908 | 299.65 | 305.7653 | 98% | 2.14 | 0.37064 | 82% | 0.3044 | 0.13759 | 8.9056 | Nuevo
ALIVIO-CN30 | ALIVIO | CN30 | 0.327 | 14 | 102.53 | 0.25 | 0.01 | PVC | 175.81 | 175.87 | 172.26 | 172 | 3.55 | 3.87 | 171.933 | 171.673 | 66.98 | 79.7381 | 84% | 1.13 | 0.21909 | 67% | 0.2899 | 0.094797 | 2.3242 | Nuevo
CN30-CN29 | CN30 | CN29 | 0.327 | 14 | 106.82 | 0.25 | 0.01 | PVC | 175.87 | 174.95 | 171.98 | 171.71 | 3.89 | 3.24 | 171.653 | 171.383 | 63.66 | 79.575 | 80% | 1.13 | 0.20601 | 63% | 0.2818 | 0.092149 | 2.2593 | Nuevo
EBAR-CN14 | EBAR | CN14 | 0.182 | 8 | 5.07 | 9.66 | 0.01 | PVC | 171.03 | 171.2 | 170.04 | 169.55 | 0.99 | 1.65 | 169.858 | 169.368 | 5.98 | 99.6667 | 6% | 2.16 | 0.02912 | 16% | 0.0986 | 0.017945 | 17.0005 | Nuevo
|  | Esp. Interventoría | Mario Moreno | [6 empty] | Director Interventoría |  | Oscar Cortés | [6 empty] | Diseñador: | Eugenia Villegas Botero
|  |  | MP: 25202-140010 CND | [8 empty] | MP: 25202-26061 CND | [7 empty] | MP: 25202-25501 CND

## TramosSWMM (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Link | Type | Maximum Flow LPS | Day of Maximum Flow | Hour of Maximum Flow | Maximum velocity m/sec | Max / Full Flow | Max / Full Depth
LinkFlow
Maximum
Day of
Hour of
Maximum
Max /
Max /
¦Flow¦
Maximum
Maximum
¦Velocity¦
Full
Full
Link | Type | LPS | Flow | Flow | m/sec | Flow | Depth
CN5-CN6 | CONDUIT | 3771.85 | 0 | 1:32 | 3.33 | 0.99 | 0.81
CN24-CN25 | CONDUIT | 299.65 | 0 | 3:19 | 2.14 | 23:31 | 0.82
EBAR-CN14 | CONDUIT | 5.98 | 0 | 0:51 | 2.16 | 1:26 | 0.16
CN17-CN18 | CONDUIT | 638.27 | 0 | 0:31 | 1.48 | 22:48 | 0.76
CN20-CN21 | CONDUIT | 617.58 | 0 | 0:30 | 1.7 | 23:17 | 0.65
CN26-CN25 | CONDUIT | 804.4 | 0 | 0:30 | 2.69 | 23:17 | 0.79
CN25-CN27 | CONDUIT | 1012.25 | 0 | 3:08 | 2.3 | 23:17 | 0.77
CN27-CN28 | CONDUIT | 1626.92 | 0 | 5:15 | 2.57 | 23:31 | 0.79
CN1-CN2 | CONDUIT | 1778.3 | 0 | 2:00 | 3.62 | 16:34 | 0.62
CN4-CN5 | CONDUIT | 2171.4 | 0 | 1:31 | 3.45 | 22:48 | 0.78
CN6-CN7 | CONDUIT | 3761.64 | 0 | 1:33 | 3.35 | 23:31 | 0.8
CN7-CN8 | CONDUIT | 3748 | 0 | 0:56 | 3.34 | 23:31 | 0.8
CN8-CN9 | CONDUIT | 3732.23 | 0 | 2:46 | 3.31 | 23:46 | 0.81
CN9-CN10 | CONDUIT | 3716.66 | 0 | 2:47 | 3.36 | 23:17 | 0.79
CN10-CN11 | CONDUIT | 3713.34 | 0 | 2:47 | 3.32 | 23:31 | 0.8
CN11-CN12 | CONDUIT | 3710.33 | 0 | 2:47 | 3.32 | 23:31 | 0.8
CN14-CN15 | CONDUIT | 3922.31 | 0 | 0:30 | 3.49 | 23:31 | 0.8
CN21-CN22 | CONDUIT | 610.45 | 0 | 0:30 | 1.82 | 18:58 | 0.6
CN22-CN23 | CONDUIT | 604.63 | 0 | 0:31 | 1.87 | 21:07 | 0.58
SALIDA_TANQUE-CN24 | CONDUIT | 300 | 0 | 2:15 | 2.18 | 21:22 | 0.8
CN28-CN29 | CONDUIT | 1608.99 | 0 | 4:01 | 2.48 | 23:02 | 0.81
CN29-CN5 | CONDUIT | 1650.91 | 0 | 2:31 | 2.39 | 23:31 | 0.86
CN2-CN3 | CONDUIT | 1775.23 | 0 | 2:15 | 3.13 | 18:43 | 0.71
CN3-CN4 | CONDUIT | 2178.12 | 0 | 1:34 | 3.44 | 23:02 | 0.79
CN12-CN13 | CONDUIT | 3698.74 | 0 | 0:30 | 3.29 | 23:46 | 0.81
CN13-CN31 | CONDUIT | 3682.1 | 0 | 0:30 | 3.22 | 23:46 | 0.82
CN15-CN16 | CONDUIT | 3915.47 | 0 | 0:30 | 3.48 | 23:31 | 0.81
CN16-DESC | CONDUIT | 3908.59 | 0 | 0:30 | 3.44 | 23:46 | 0.81
CN18-CN19 | CONDUIT | 630.88 | 0 | 0:30 | 1.5 | 23:31 | 0.74
CN19-CN20 | CONDUIT | 623.57 | 0 | 0:31 | 1.55 | 22:48 | 0.7
ALIVIO-CN30 | CONDUIT | 66.98 | 0 | 2:00 | 1.13 | 20:10 | 0.67
CN30-CN29 | CONDUIT | 63.66 | 0 | 2:40 | 1.13 | 19:12 | 0.63
CN23-DESARENADOR | CONDUIT | 602.79 | 0 | 2:03 | 3.01 | 8:24 | 0.41
CN31-CN14 | CONDUIT | 3879.47 | 0 | 0:30 | 3.39 | 24:00 | 0.82

## DN (hidden)
CONC | PVC |  | CONC | PVC | MATERIAL | N
Diam interno (m) | Diam interno (m) | Diam nominal (") |  |  | PVC | 0.01
0 | 0 | 0 | SIN REFUERZO | NOVAFORT | CONC | 0.013
0.2 | 0.182 | 8 |  |  | CONC BOX | 0.015
0.25 | 0.227 | 10
0.3 | 0.284 | 12
0.35 | 0.327 | 14
0.4 | 0.362 | 16
0.45 | 0.407 | 18
0.5 | 0.452 | 20
0.6 | 0.595 | 24 | CON REFUERZO
0.7 | 0.67 | 27
0.8 | 0.747 | 30
| 0.824 | 33
0.9 | 0.9 | 36
| 0.978 | 39
1 | - | 40
- | 1.054 | 42
1.1 | - | 44
- | 1.127 | 45 |  | NOVALOC
1.2 | 1.203 | 48
- | 1.295 | 51
1.3 | - | 52
- | 1.355 | 54
1.4 | - | 56
1.5 | 1.507 | 60
1.6 | - | 64
1.7 | - | 68
1.8 | - | 72
2 | - | 78
2.15 | - | 84
2.3 | - | 92
2.45 | - | 96
2.75 | - | 108

## Relaciones (hidden)
y/D | Rh/D | Fuente: | Hidraulica de canales - Gilberto Sotelo Ávila - 2002
0.01 | 0.0066
0.02 | 0.0132
0.03 | 0.0197
0.04 | 0.0262
0.05 | 0.0326
0.06 | 0.0389
0.07 | 0.0451
0.08 | 0.0513
0.09 | 0.0574
0.1 | 0.0635
0.11 | 0.0695
0.12 | 0.0754
0.13 | 0.0813
0.14 | 0.0871
0.15 | 0.0929
0.16 | 0.0986
0.17 | 0.1042
0.18 | 0.1097
0.19 | 0.1152
0.2 | 0.1206
0.21 | 0.1259
0.22 | 0.1312
0.23 | 0.1364
0.24 | 0.1416
0.25 | 0.1466
0.26 | 0.1516
0.27 | 0.1566
0.28 | 0.1614
0.29 | 0.1662
0.3 | 0.1709
0.31 | 0.1755
0.32 | 0.1801
0.33 | 0.1848
0.34 | 0.1891
0.35 | 0.1935
0.36 | 0.1978
0.37 | 0.202
0.38 | 0.2061
0.39 | 0.2102
0.4 | 0.2142
0.41 | 0.2181
0.42 | 0.222
0.43 | 0.2257
0.44 | 0.2294
0.45 | 0.2331
0.46 | 0.2366
0.47 | 0.24
0.48 | 0.2434
0.49 | 0.2467
0.5 | 0.25
0.51 | 0.2531
0.52 | 0.2561
0.53 | 0.2591
0.54 | 0.262
0.55 | 0.2649
0.56 | 0.2676
0.57 | 0.2703
0.58 | 0.2728
0.59 | 0.2753
0.6 | 0.2776
0.61 | 0.2797
0.62 | 0.2818
0.63 | 0.2839
0.64 | 0.286
0.65 | 0.2881
0.66 | 0.2899
0.67 | 0.2917
0.68 | 0.2935
0.69 | 0.295
0.7 | 0.2962
0.71 | 0.2973
0.72 | 0.2984
0.73 | 0.2995
0.74 | 0.3006
0.75 | 0.3017
0.76 | 0.3025
0.77 | 0.3032
0.78 | 0.3037
0.79 | 0.304
0.8 | 0.3042
0.81 | 0.3044
0.82 | 0.3043
0.83 | 0.3041
0.84 | 0.3038
0.85 | 0.3033
0.86 | 0.3026
0.87 | 0.3017
0.88 | 0.3008
0.89 | 0.2996
0.9 | 0.298
0.91 | 0.2963
0.92 | 0.2944
0.93 | 0.2922
0.94 | 0.2896
0.95 | 0.2864
0.96 | 0.283
0.97 | 0.2787
0.98 | 0.2735
0.99 | 0.2665
1 | 0.25