## Resumen
RESULTADOS EVALUACIÓN HIDRÁULICA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Tramo | Pozo Inicial | Pozo Final | Diámetro Interno (m) | Diámetro Nominal (") | Long. (m) | Pendi. (%) | n Manning | Material | Cota Rasante |  | Cota Clave |  | Recubrimiento |  | Cota Batea |  | Qdiseño Max (L/s) | QO (L/s) | Qd / Qo (%) | Vel. Real (m/s) | Y (m) | Y/D (%) | Rh/D | Rh (m) | Esf. cortante (N/m2) | Observaciones
[9 empty] | Inicial (msnm) | Final (msnm) | Inicial (msnm) | Final (msnm) | Inicial (m) | Final (m) | Inicial (msnm) | Final (msnm) | [10 empty] | Plano
PN104-PN103 | PN104 | PN103 | 0.182 | 8" | 63.88 | 0.55 | 0.01 | PVC | 173.9 | 174.46 | 172.702 | 172.352 | 1.198 | 2.108 | 172.52 | 172.17 | 1.55 | 25.8333 | 6% | 0.48 | 0.03276 | 18% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0229 | Nuevo | 3
PN103-PZ99 | PN103 | PZ99 | 0.182 | 8" | 112.23 | 0.35 | 0.01 | PVC | 174.46 | 175.19 | 172.332 | 171.942 | 2.128 | 3.248 | 172.15 | 171.76 | 3.89 | 19.45 | 20% | 0.6 | 0.0546 | 30% | 0.1662 | 0.030248 | 1.0383 | Nuevo | 3
PZ99-PN101 | PZ99 | PN101 | 0.182 | 8" | 115.6 | 0.3 | 0.01 | PVC | 175.19 | 174.91 | 171.922 | 171.572 | 3.268 | 3.338 | 171.74 | 171.39 | 5.24 | 18.069 | 29% | 0.63 | 0.06552 | 36% | 0.1935 | 0.035217 | 1.0361 | Nuevo | 3
PN101-PN105 | PN101 | PN105 | 0.182 | 8" | 101.44 | 1.2 | 0.01 | PVC | 174.91 | 171.54 | 171.552 | 170.332 | 3.358 | 1.208 | 171.37 | 170.15 | 6.28 | 36.9412 | 17% | 0.78 | 0.0637 | 35% | 0.1891 | 0.034416 | 4.0502 | Nuevo | 3
PN105-PN108 | PN105 | PN108 | 0.182 | 8" | 72.75 | 0.25 | 0.01 | PVC | 171.54 | 171.15 | 170.312 | 170.132 | 1.228 | 1.018 | 170.13 | 169.95 | 8.73 | 16.4717 | 53% | 0.65 | 0.09282 | 51% | 0.25 | 0.0455 | 1.1155 | Nuevo | 4
PN108-EBAR | PN108 | EBAR | 0.182 | 8" | 6.21 | 0.32 | 0.01 | PVC | 171.15 | 171 | 170.112 | 170.092 | 1.038 | 0.908 | 169.93 | 169.91 | 14.41 | 18.7143 | 77% | 0.89 | 0.1092 | 60% | 0.2753 | 0.050105 | 1.5724 | Nuevo | 4
PN113-PN110 | PN113 | PN110 | 0.182 | 8" | 32.03 | 5.99 | 0.01 | PVC | 173.92 | 171.78 | 172.422 | 170.502 | 1.498 | 1.278 | 172.24 | 170.32 | 1.5 | 75 | 2% | 0.91 | 0.02002 | 11% | 0.0695 | 0.012649 | 7.4305 | Nuevo | 4
PN110-PN108 | PN110 | PN108 | 0.182 | 8" | 71.76 | 0.45 | 0.01 | PVC | 171.78 | 171.15 | 170.482 | 170.162 | 1.298 | 0.988 | 170.3 | 169.98 | 2.88 | 22.1538 | 13% | 0.46 | 0.05278 | 29% | 0.1614 | 0.029375 | 1.2964 | Nuevo | 4
PN111-PN110 | PN111 | PN110 | 0.182 | 8" | 63.72 | 3.45 | 0.01 | PVC | 173.98 | 171.78 | 172.782 | 170.582 | 1.198 | 1.198 | 172.6 | 170.4 | 1.95 | 65 | 3% | 1.08 | 0.02184 | 12% | 0.0754 | 0.013723 | 4.643 | Nuevo | 4
PN109-PN108 | PN109 | PN108 | 0.182 | 8" | 62.07 | 5.33 | 0.01 | PVC | 174.66 | 171.15 | 173.462 | 170.152 | 1.198 | 0.998 | 173.28 | 169.97 | 1.6 | 80 | 2% | 0.32 | 0.0455 | 25% | 0.1416 | 0.025771 | 13.4709 | Nuevo | 4
PN114-PN105 | PN114 | PN105 | 0.182 | 8" | 62.02 | 5.16 | 0.01 | PVC | 174.72 | 171.54 | 173.522 | 170.322 | 1.198 | 1.218 | 173.34 | 170.14 | 2.09 | 69.6667 | 3% | 0.33 | 0.05278 | 29% | 0.1614 | 0.029375 | 14.8649 | Nuevo | 3
PN100-PN101 | PN100 | PN101 | 0.182 | 8" | 64.57 | 0.56 | 0.01 | PVC | 175.04 | 174.91 | 173.842 | 173.482 | 1.198 | 1.428 | 173.66 | 173.3 | 1.5 | 25 | 6% | 0.52 | 0.03094 | 17% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0415 | Nuevo | 3
PN01-PZ96 | PN01 | PZ96 | 0.182 | 8" | 59.34 | 0.29 | 0.01 | PVC | 174.39 | 174.45 | 173.792 | 173.622 | 0.598 | 0.828 | 173.61 | 173.44 | 1.7 | 17 | 10% | 0.34 | 0.0455 | 25% | 0.1416 | 0.025771 | 0.73294 | Remplazo | 4
PZ96-PZ95 | PZ96 | PZ95 | 0.182 | 8" | 26.6 | 0.3 | 0.01 | PVC | 174.45 | 174.35 | 173.622 | 173.542 | 0.828 | 0.808 | 173.44 | 173.36 | 3.14 | 18.4706 | 17% | 0.29 | 0.07826 | 43% | 0.222 | 0.040404 | 1.1887 | Remplazo | 4
PZ95-PZ106 | PZ95 | PZ106 | 0.182 | 8" | 65.21 | 0.23 | 0.01 | PVC | 174.35 | 174.61 | 173.542 | 173.392 | 0.808 | 1.218 | 173.36 | 173.21 | 10.16 | 15.875 | 64% | 0.59 | 0.11466 | 63% | 0.2818 | 0.051288 | 1.1568 | Existente | 4
PZ106-PZ107 | PZ106 | PZ107 | 0.182 | 8" | 86.54 | 0.22 | 0.01 | PVC | 174.61 | 174.75 | 173.392 | 173.202 | 1.218 | 1.548 | 173.21 | 173.02 | 11.47 | 15.5 | 74% | 0.71 | 0.1092 | 60% | 0.2753 | 0.050105 | 1.081 | Existente | 4
PZ107-PZ65 | PZ107 | PZ65 | 0.227 | 10" | 16.52 | 0.24 | 0.01 | PEAD | 174.75 | 174.67 | 173.197 | 173.157 | 1.553 | 1.513 | 172.97 | 172.93 | 19.9 | 29.2647 | 68% | 0.68 | 0.15436 | 68% | 0.2917 | 0.066216 | 1.5585 | Remplazo | 4
PZ97-PZ96 | PZ97 | PZ96 | 0.182 | 8" | 54.46 | 0.73 | 0.01 | PVC | 174.95 | 174.45 | 174.112 | 173.712 | 0.838 | 0.738 | 173.93 | 173.53 | 1.5 | 30 | 5% | 0.58 | 0.02912 | 16% | 0.0986 | 0.017945 | 1.2847 | Existente | 4
PZ94-PZ95 | PZ94 | PZ95 | 0.182 | 8" | 46.46 | 0.37 | 0.01 | PVC | 174.67 | 174.35 | 173.752 | 173.582 | 0.918 | 0.768 | 173.57 | 173.4 | 6.15 | 19.8387 | 31% | 0.69 | 0.06916 | 38% | 0.202 | 0.036764 | 1.334 | Existente | 4
PZ64-PZ33 | PZ64 | PZ33 | 0.284 | 12" | 61.18 | 0.39 | 0.01 | PVC | 174.89 | 174.59 | 173.714 | 173.474 | 1.176 | 1.116 | 173.43 | 173.19 | 43.41 | 67.8281 | 64% | 0.94 | 0.19312 | 68% | 0.2917 | 0.082843 | 3.1685 | Remplazo | 5
PZ33-PZ44 | PZ33 | PZ44 | 0.327 | 14" | 70.93 | 0.16 | 0.01 | PVC | 174.59 | 174.85 | 173.497 | 173.387 | 1.093 | 1.463 | 173.17 | 173.06 | 56.27 | 62.5222 | 90% | 0.84 | 0.24198 | 74% | 0.2995 | 0.097936 | 1.5367 | Remplazo | 5
PZ44-PZ43 | PZ44 | PZ43 | 0.327 | 14" | 51.48 | 0.19 | 0.01 | PVC | 174.85 | 174.64 | 173.387 | 173.287 | 1.463 | 1.353 | 173.06 | 172.96 | 62.55 | 69.5 | 90% | 0.95 | 0.23871 | 73% | 0.2984 | 0.097577 | 1.8182 | Remplazo | 5
PZ43-PN54 | PZ43 | PN54 | 0.327 | 14" | 17.76 | 0.23 | 0.01 | PVC | 174.64 | 174.67 | 173.287 | 173.247 | 1.353 | 1.423 | 172.96 | 172.92 | 62.7 | 74.6429 | 84% | 0.95 | 0.24198 | 74% | 0.2995 | 0.097936 | 2.2091 | Remplazo | 5
PN54-PZ42 | PN54 | PZ42 | 0.327 | 14" | 41.99 | 0.19 | 0.01 | PVC | 174.67 | 175.01 | 173.247 | 173.167 | 1.423 | 1.843 | 172.92 | 172.84 | 64.07 | 68.8925 | 93% | 0.98 | 0.23871 | 73% | 0.2984 | 0.097577 | 1.8182 | Remplazo | 5
PZ42-PZ41 | PZ42 | PZ41 | 0.327 | 14" | 11.87 | 0.25 | 0.01 | PVC | 175.01 | 175.12 | 173.167 | 173.137 | 1.843 | 1.983 | 172.84 | 172.81 | 65.44 | 79.8049 | 82% | 1.02 | 0.23544 | 72% | 0.2973 | 0.097217 | 2.3835 | Remplazo | 5
PZ41-PZ40 | PZ41 | PZ40 | 0.362 | 16" | 37.86 | 0.16 | 0.01 | PVC | 175.12 | 175.1 | 173.152 | 173.092 | 1.968 | 2.008 | 172.79 | 172.73 | 66.3 | 82.875 | 80% | 0.83 | 0.26064 | 72% | 0.2973 | 0.10762 | 1.6887 | Remplazo | 5
PZ40-PZ39 | PZ40 | PZ39 | 0.362 | 16" | 14.86 | 0.13 | 0.01 | PVC | 175.1 | 174.9 | 173.092 | 173.072 | 2.008 | 1.828 | 172.73 | 172.71 | 67.93 | 76.3258 | 89% | 0.83 | 0.26788 | 74% | 0.2995 | 0.10842 | 1.3822 | Remplazo | 7
PZ39-PZ38 | PZ39 | PZ38 | 0.362 | 16" | 32.92 | 0.15 | 0.01 | PVC | 174.9 | 174.65 | 173.072 | 173.022 | 1.828 | 1.628 | 172.71 | 172.66 | 68.76 | 80.8941 | 85% | 0.83 | 0.27512 | 76% | 0.3017 | 0.10922 | 1.6066 | Remplazo | 7
PZ38-PZ37 | PZ38 | PZ37 | 0.362 | 16" | 15.75 | 0.19 | 0.01 | PVC | 174.65 | 174.53 | 173.022 | 172.992 | 1.628 | 1.538 | 172.66 | 172.63 | 68.89 | 90.6447 | 76% | 0.79 | 0.28598 | 79% | 0.3037 | 0.10994 | 2.0485 | Remplazo | 7
PZ37-PZ78 | PZ37 | PZ78 | 0.407 | 18" | 32.68 | 0.15 | 0.01 | PVC | 174.53 | 174.44 | 173.017 | 172.967 | 1.513 | 1.473 | 172.61 | 172.56 | 96.4 | 110.8046 | 87% | 0.88 | 0.31746 | 78% | 0.3032 | 0.1234 | 1.8153 | Remplazo | 7
PZ78-PZ77 | PZ78 | PZ77 | 0.452 | 20" | 109.85 | 0.1 | 0.01 | PVC | 174.44 | 174.29 | 172.992 | 172.882 | 1.448 | 1.408 | 172.54 | 172.43 | 110.81 | 119.1505 | 93% | 0.85 | 0.34352 | 76% | 0.3017 | 0.13637 | 1.3374 | Remplazo | 7
PZ77-PZ18 | PZ77 | PZ18 | 0.452 | 20" | 64.71 | 0.11 | 0.01 | PVC | 174.29 | 175.35 | 172.882 | 172.812 | 1.408 | 2.538 | 172.43 | 172.36 | 113.27 | 123.1196 | 92% | 0.86 | 0.34352 | 76% | 0.3017 | 0.13637 | 1.4711 | Remplazo | 7
PZ18-PZ17 | PZ18 | PZ17 | 0.452 | 20" | 59.07 | 0.1 | 0.01 | PVC | 175.35 | 175.99 | 172.812 | 172.752 | 2.538 | 3.238 | 172.36 | 172.3 | 114.47 | 119.2396 | 96% | 0.88 | 0.34352 | 76% | 0.3017 | 0.13637 | 1.3374 | Remplazo | 7
PZ17-PZ67 | PZ17 | PZ67 | 0.452 | 20" | 64.25 | 0.11 | 0.01 | PVC | 175.99 | 176.57 | 172.752 | 172.682 | 3.238 | 3.888 | 172.3 | 172.23 | 115.98 | 123.383 | 94% | 0.91 | 0.33448 | 74% | 0.2995 | 0.13537 | 1.4604 | Remplazo | 8
PZ67-PZ66 | PZ67 | PZ66 | 0.452 | 20" | 64.31 | 0.11 | 0.01 | PVC | 176.57 | 176.57 | 172.682 | 172.612 | 3.888 | 3.958 | 172.23 | 172.16 | 117.41 | 123.5895 | 95% | 0.97 | 0.32092 | 71% | 0.2962 | 0.13388 | 1.4443 | Remplazo | 8
PZ66-PN36 | PZ66 | PN36 | 0.595 | 24" | 77.74 | 0.08 | 0.01 | PVC | 176.57 | 175.99 | 172.725 | 172.665 | 3.845 | 3.325 | 172.13 | 172.07 | 145.12 | 216.597 | 67% | 0.94 | 0.3213 | 54% | 0.2591 | 0.15416 | 1.2095 | Nuevo | 8
PN36-PN17 | PN36 | PN17 | 0.595 | 24" | 39.74 | 0.08 | 0.01 | PVC | 175.99 | 175.63 | 172.665 | 172.635 | 3.325 | 2.995 | 172.07 | 172.04 | 146.05 | 214.7794 | 68% | 1.09 | 0.29155 | 49% | 0.2434 | 0.14482 | 1.1362 | Nuevo | 8
PN17-ALIVIO | PN17 | ALIVIO | 0.595 | 24" | 16.09 | 0.12 | 0.01 | PVC | 175.63 | 175.71 | 172.635 | 172.615 | 2.995 | 3.095 | 172.04 | 172.02 | 152.32 | 276.9455 | 55% | 1.3 | 0.2618 | 44% | 0.2257 | 0.13429 | 1.5804 | Nuevo | 8
PZ26-PZ27 | PZ26 | PZ27 | 0.407 | 18" | 52.29 | 0.1 | 0.01 | PVC | 175.71 | 175.87 | 172.337 | 172.287 | 3.373 | 3.583 | 171.93 | 171.88 | 85.34 | 87.9794 | 97% | 0.88 | 0.2849 | 70% | 0.295 | 0.12006 | 1.1775 | Nuevo | 8
PZ27-PZ85 | PZ27 | PZ85 | 0.407 | 18" | 51.39 | 0.1 | 0.01 | PVC | 175.87 | 175.93 | 172.287 | 172.237 | 3.583 | 3.693 | 171.88 | 171.83 | 85.34 | 88.8958 | 96% | 1.07 | 0.24013 | 59% | 0.2728 | 0.11103 | 1.0889 | Nuevo | 8
PN112-PZ02 | PN112 | PZ02 | 0.182 | 8" | 77.63 | 0.5 | 0.01 | PVC | 176.28 | 176.11 | 175.082 | 174.692 | 1.198 | 1.418 | 174.9 | 174.51 | 1.86 | 23.25 | 8% | 0.48 | 0.03822 | 21% | 0.1206 | 0.021949 | 1.0763 | Remplazo | 5
PZ02-PZ03 | PZ02 | PZ03 | 0.182 | 8" | 130.39 | 0.35 | 0.01 | PVC | 176.11 | 175.91 | 174.672 | 174.212 | 1.438 | 1.698 | 174.49 | 174.03 | 4.64 | 19.3333 | 24% | 0.52 | 0.06916 | 38% | 0.202 | 0.036764 | 1.2619 | Remplazo | 5
PZ03-PZ04 | PZ03 | PZ04 | 0.182 | 8" | 72.51 | 0.25 | 0.01 | PVC | 175.91 | 175.87 | 174.192 | 174.012 | 1.718 | 1.858 | 174.01 | 173.83 | 8.89 | 16.463 | 54% | 0.67 | 0.09282 | 51% | 0.25 | 0.0455 | 1.1155 | Remplazo | 5
PZ04-PZ32 | PZ04 | PZ32 | 0.182 | 8" | 85.32 | 0.25 | 0.01 | PVC | 175.87 | 175.74 | 173.992 | 173.782 | 1.878 | 1.958 | 173.81 | 173.6 | 10.75 | 16.5385 | 65% | 0.68 | 0.10556 | 58% | 0.2703 | 0.049195 | 1.2061 | Remplazo | 5
PZ32-PZ33 | PZ32 | PZ33 | 0.182 | 8" | 87.78 | 0.25 | 0.01 | PVC | 175.74 | 174.59 | 173.762 | 173.542 | 1.978 | 1.048 | 173.58 | 173.36 | 12.7 | 16.4935 | 77% | 0.76 | 0.11102 | 61% | 0.2776 | 0.050523 | 1.2387 | Remplazo | 5
PZ61-PZ03 | PZ61 | PZ03 | 0.182 | 8" | 56.13 | 0.37 | 0.01 | PVC | 176.01 | 175.91 | 174.822 | 174.612 | 1.188 | 1.298 | 174.64 | 174.43 | 3.28 | 19.2941 | 17% | 0.57 | 0.04914 | 27% | 0.1516 | 0.027591 | 1.0012 | Remplazo | 5
PZ62-PZ04 | PZ62 | PZ04 | 0.182 | 8" | 60.46 | 0.55 | 0.01 | PVC | 176.05 | 175.87 | 174.852 | 174.522 | 1.198 | 1.348 | 174.67 | 174.34 | 1.5 | 25 | 6% | 0.52 | 0.03094 | 17% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0229 | Nuevo | 5
PZ63-PZ32 | PZ63 | PZ32 | 0.182 | 8" | 61.45 | 0.55 | 0.01 | PVC | 175.39 | 175.74 | 174.442 | 174.102 | 0.948 | 1.638 | 174.26 | 173.92 | 1.5 | 25 | 6% | 0.33 | 0.04186 | 23% | 0.1312 | 0.023878 | 1.288 | Nuevo | 5
PZ61-PZ62 | PZ61 | PZ62 | 0.182 | 8" | 75.33 | 0.56 | 0.01 | PVC | 176.01 | 176.05 | 175.102 | 174.682 | 0.908 | 1.368 | 174.92 | 174.5 | 1.5 | 25 | 6% | 0.52 | 0.03094 | 17% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0415 | Remplazo | 5
PZ62-PZ63 | PZ62 | PZ63 | 0.182 | 8" | 90.62 | 0.56 | 0.01 | PVC | 176.05 | 175.39 | 174.682 | 174.172 | 1.368 | 1.218 | 174.5 | 173.99 | 1.57 | 26.1667 | 6% | 0.46 | 0.03458 | 19% | 0.1097 | 0.019965 | 1.0965 | Remplazo | 5
PZ63-PZ64 | PZ63 | PZ64 | 0.182 | 8" | 78.76 | 0.58 | 0.01 | PVC | 175.39 | 174.89 | 174.172 | 173.712 | 1.218 | 1.178 | 173.99 | 173.53 | 2.41 | 26.7778 | 9% | 0.42 | 0.04914 | 27% | 0.1516 | 0.027591 | 1.5694 | Remplazo | 5
PN64-PZ05 | PN64 | PZ05 | 0.182 | 8" | 55.83 | 0.73 | 0.01 | PVC | 175.66 | 175.26 | 174.462 | 174.052 | 1.198 | 1.208 | 174.28 | 173.87 | 1.5 | 30 | 5% | 0.57 | 0.02912 | 16% | 0.0986 | 0.017945 | 1.2847 | Nuevo | 6
PZ05-PZ45 | PZ05 | PZ45 | 0.182 | 8" | 85.36 | 0.36 | 0.01 | PVC | 175.26 | 174.94 | 174.032 | 173.722 | 1.228 | 1.218 | 173.85 | 173.54 | 3.17 | 19.8125 | 16% | 0.53 | 0.05096 | 28% | 0.1566 | 0.028501 | 1.0062 | Remplazo | 5
PZ45-PZ44 | PZ45 | PZ44 | 0.182 | 8" | 90.84 | 0.3 | 0.01 | PVC | 174.94 | 174.85 | 173.702 | 173.432 | 1.238 | 1.418 | 173.52 | 173.25 | 5.92 | 17.9394 | 33% | 0.65 | 0.06916 | 38% | 0.202 | 0.036764 | 1.0816 | Remplazo | 5
PZ04-PZ05 | PZ04 | PZ05 | 0.182 | 8" | 74.67 | 0.82 | 0.01 | PVC | 175.87 | 175.26 | 174.672 | 174.062 | 1.198 | 1.198 | 174.49 | 173.88 | 1.5 | 30 | 5% | 0.6 | 0.0273 | 15% | 0.0929 | 0.016908 | 1.3597 | Nuevo | 5
PZ32-PZ45 | PZ32 | PZ45 | 0.182 | 8" | 71.03 | 1.13 | 0.01 | PVC | 175.74 | 174.94 | 174.542 | 173.742 | 1.198 | 1.198 | 174.36 | 173.56 | 1.5 | 37.5 | 4% | 0.55 | 0.02912 | 16% | 0.0986 | 0.017945 | 1.9887 | Nuevo | 5
PZ33-PZ34 | PZ33 | PZ34 | 0.182 | 8" | 54.9 | 0.44 | 0.01 | PVC | 174.59 | 173.96 | 173.502 | 173.262 | 1.088 | 0.698 | 173.32 | 173.08 | 1.5 | 21.4286 | 7% | 0.32 | 0.04186 | 23% | 0.1312 | 0.023878 | 1.0304 | Remplazo | 5
PZ34-PN05 | PZ34 | PN05 | 0.182 | 8" | 6.28 | 0.32 | 0.01 | PVC | 173.96 | 174.08 | 173.262 | 173.242 | 0.698 | 0.838 | 173.08 | 173.06 | 2.94 | 18.375 | 16% | 0.38 | 0.06188 | 34% | 0.1848 | 0.033634 | 1.0555 | Remplazo | 5
PN05-PZ35 | PN05 | PZ35 | 0.182 | 8" | 68.14 | 0.18 | 0.01 | PVC | 174.08 | 174.21 | 173.242 | 173.122 | 0.838 | 1.088 | 173.06 | 172.94 | 4.25 | 13.7097 | 31% | 0.38 | 0.0819 | 45% | 0.2294 | 0.041751 | 0.73701 | Remplazo | 5
PZ35-PZ36 | PZ35 | PZ36 | 0.182 | 8" | 99.42 | 0.15 | 0.01 | PVC | 174.21 | 174.69 | 173.122 | 172.972 | 1.088 | 1.718 | 172.94 | 172.79 | 6.84 | 12.9057 | 53% | 0.34 | 0.13286 | 73% | 0.2984 | 0.054309 | 0.79891 | Remplazo | 5
PZ43-PZ34 | PZ43 | PZ34 | 0.182 | 8" | 65.04 | 0.43 | 0.01 | PVC | 174.64 | 173.96 | 173.542 | 173.262 | 1.098 | 0.698 | 173.36 | 173.08 | 1.5 | 21.4286 | 7% | 0.32 | 0.04368 | 24% | 0.1364 | 0.024825 | 1.0469 | Remplazo | 5
PN53-PN54 | PN53 | PN54 | 0.182 | 8" | 51.31 | 1.17 | 0.01 | PVC | 175.26 | 174.67 | 174.062 | 173.462 | 1.198 | 1.208 | 173.88 | 173.28 | 1.5 | 37.5 | 4% | 0.68 | 0.02548 | 14% | 0.0871 | 0.015852 | 1.8189 | Nuevo | 5
PZ53-PZ42 | PZ53 | PZ42 | 0.182 | 8" | 83.16 | 0.48 | 0.01 | PVC | 175.18 | 175.01 | 173.582 | 173.182 | 1.598 | 1.828 | 173.4 | 173 | 1.5 | 21.4286 | 7% | 0.25 | 0.05278 | 29% | 0.1614 | 0.029375 | 1.3828 | Remplazo | 5
PN77-PN05 | PN77 | PN05 | 0.182 | 8" | 58.74 | 0.36 | 0.01 | PVC | 174.33 | 174.08 | 173.452 | 173.242 | 0.878 | 0.838 | 173.27 | 173.06 | 1.5 | 18.75 | 8% | 0.25 | 0.05096 | 28% | 0.1566 | 0.028501 | 1.0062 | Nuevo | 5
PZ54-PZ40 | PZ54 | PZ40 | 0.182 | 8" | 99.58 | 0.52 | 0.01 | PVC | 174.78 | 175.1 | 173.632 | 173.112 | 1.148 | 1.988 | 173.45 | 172.93 | 1.62 | 23.1429 | 7% | 0.28 | 0.05096 | 28% | 0.1566 | 0.028501 | 1.4535 | Remplazo | 7
PN37-PZ39 | PN37 | PZ39 | 0.182 | 8" | 54.89 | 0.22 | 0.01 | PVC | 174.02 | 174.9 | 173.122 | 173.002 | 0.898 | 1.898 | 172.94 | 172.82 | 1.5 | 15 | 10% | 0.1 | 0.1001 | 55% | 0.262 | 0.047684 | 1.0288 | Nuevo | 7
PZ65-PZ36 | PZ65 | PZ36 | 0.227 | 10" | 66.04 | 0.17 | 0.01 | PVC | 174.67 | 174.69 | 173.157 | 173.047 | 1.513 | 1.643 | 172.93 | 172.82 | 20.63 | 24.2706 | 85% | 0.72 | 0.15209 | 67% | 0.2899 | 0.065807 | 1.0971 | Remplazo | 4
PZ36-PZ37 | PZ36 | PZ37 | 0.284 | 12" | 57.24 | 0.12 | 0.01 | PVC | 174.69 | 174.53 | 173.044 | 172.974 | 1.646 | 1.556 | 172.76 | 172.69 | 27.91 | 38.2329 | 73% | 0.54 | 0.21868 | 77% | 0.3025 | 0.08591 | 1.011 | Remplazo | 7
PZ35-PZ41 | PZ35 | PZ41 | 0.182 | 8" | 60.84 | 0.36 | 0.01 | PVC | 174.21 | 175.12 | 173.312 | 173.092 | 0.898 | 2.028 | 173.13 | 172.91 | 1.5 | 18.75 | 8% | 0.13 | 0.08554 | 47% | 0.2366 | 0.043061 | 1.5203 | Remplazo | 5
PN115-PN42 | PN115 | PN42 | 0.182 | 8" | 112.45 | 0.25 | 0.01 | PVC | 174.51 | 173.98 | 173.312 | 173.032 | 1.198 | 0.948 | 173.13 | 172.85 | 12.34 | 16.4533 | 75% | 0.67 | 0.12194 | 67% | 0.2899 | 0.052762 | 1.2936 | Nuevo | 7
PN42-PZ78 | PN42 | PZ78 | 0.182 | 8" | 44.48 | 0.25 | 0.01 | PVC | 173.98 | 174.44 | 173.032 | 172.922 | 0.948 | 1.518 | 172.85 | 172.74 | 13.47 | 16.4268 | 82% | 0.66 | 0.13468 | 74% | 0.2995 | 0.054509 | 1.3364 | Nuevo | 7
PN66-PN42 | PN66 | PN42 | 0.182 | 8" | 52.79 | 0.27 | 0.01 | PVC | 174.02 | 173.98 | 173.172 | 173.032 | 0.848 | 0.948 | 172.99 | 172.85 | 1.5 | 16.6667 | 9% | 0.13 | 0.08008 | 44% | 0.2257 | 0.041077 | 1.0877 | Nuevo | 7
PZ38-PZ55 | PZ38 | PZ55 | 0.182 | 8" | 113.2 | 0.51 | 0.01 | PVC | 174.65 | 174.51 | 173.652 | 173.072 | 0.998 | 1.438 | 173.47 | 172.89 | 1.69 | 24.1429 | 7% | 0.49 | 0.03458 | 19% | 0.1097 | 0.019965 | 0.99858 | Remplazo | 7
PZ55-PZ77 | PZ55 | PZ77 | 0.182 | 8" | 48.87 | 0.47 | 0.01 | PVC | 174.51 | 174.29 | 173.072 | 172.842 | 1.438 | 1.448 | 172.89 | 172.66 | 1.99 | 22.1111 | 9% | 0.21 | 0.07462 | 41% | 0.2142 | 0.038984 | 1.7969 | Remplazo | 7
PZ92-PZ29 | PZ92 | PZ29 | 0.182 | 8" | 37.99 | 0.55 | 0.01 | PVC | 174.7 | 175.07 | 173.502 | 173.292 | 1.198 | 1.778 | 173.32 | 173.11 | 1.5 | 25 | 6% | 0.52 | 0.03094 | 17% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0229 | Remplazo | 7
PZ29-PZ18 | PZ29 | PZ18 | 0.182 | 8" | 35.71 | 0.56 | 0.01 | PVC | 175.07 | 175.35 | 173.272 | 173.072 | 1.798 | 2.278 | 173.09 | 172.89 | 1.5 | 25 | 6% | 0.53 | 0.03094 | 17% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0415 | Remplazo | 7
PZ93-PZ29 | PZ93 | PZ29 | 0.182 | 8" | 38.68 | 0.54 | 0.01 | PVC | 175.6 | 175.07 | 173.602 | 173.392 | 1.998 | 1.678 | 173.42 | 173.21 | 1.5 | 25 | 6% | 0.52 | 0.03094 | 17% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0043 | Remplazo | 7
PN92-PZ17 | PN92 | PZ17 | 0.182 | 8" | 72.85 | 0.55 | 0.01 | PVC | 175.58 | 175.99 | 174.382 | 173.982 | 1.198 | 2.008 | 174.2 | 173.8 | 1.5 | 25 | 6% | 0.52 | 0.03094 | 17% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0229 | Nuevo | 8
PN84-PZ67 | PN84 | PZ67 | 0.182 | 8" | 71.57 | 0.54 | 0.01 | PVC | 176.55 | 176.57 | 175.352 | 174.962 | 1.198 | 1.608 | 175.17 | 174.78 | 1.5 | 25 | 6% | 0.52 | 0.03094 | 17% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0043 | Nuevo | 8
PN46-PZ66 | PN46 | PZ66 | 0.182 | 8" | 48.12 | 0.54 | 0.01 | PVC | 176.44 | 176.57 | 175.242 | 174.982 | 1.198 | 1.588 | 175.06 | 174.8 | 1.5 | 25 | 6% | 0.52 | 0.03094 | 17% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0043 | Remplazo | 8
PZ44-PZ49 | PZ44 | PZ49 | 0.182 | 8" | 45.55 | 0.55 | 0.01 | PVC | 174.85 | 175.39 | 173.852 | 173.602 | 0.998 | 1.788 | 173.67 | 173.42 | 1.5 | 25 | 6% | 0.47 | 0.03276 | 18% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0229 | Remplazo | 6
PZ49-PZ47 | PZ49 | PZ47 | 0.182 | 8" | 33.17 | 0.36 | 0.01 | PVC | 175.39 | 175.61 | 173.602 | 173.482 | 1.788 | 2.128 | 173.42 | 173.3 | 1.63 | 20.375 | 8% | 0.26 | 0.05278 | 29% | 0.1614 | 0.029375 | 1.0371 | Remplazo | 6
PZ47-PZ31 | PZ47 | PZ31 | 0.182 | 8" | 56.36 | 0.25 | 0.01 | PVC | 175.61 | 175.44 | 173.482 | 173.342 | 2.128 | 2.098 | 173.3 | 173.16 | 5.13 | 16.5484 | 31% | 0.44 | 0.08372 | 46% | 0.2331 | 0.042424 | 1.0401 | Remplazo | 6
PZ31-PZ10 | PZ31 | PZ10 | 0.182 | 8" | 61.53 | 0.21 | 0.01 | PVC | 175.44 | 175.19 | 173.342 | 173.212 | 2.098 | 1.978 | 173.16 | 173.03 | 8.4 | 15.2727 | 55% | 0.49 | 0.11284 | 62% | 0.2797 | 0.050905 | 1.0484 | Remplazo | 6
PZ10-PZ13 | PZ10 | PZ13 | 0.182 | 8" | 71.7 | 0.2 | 0.01 | PVC | 175.19 | 175.11 | 173.212 | 173.072 | 1.978 | 2.038 | 173.03 | 172.89 | 11.87 | 14.6543 | 81% | 0.7 | 0.11284 | 62% | 0.2797 | 0.050905 | 0.99846 | Remplazo | 6
PZ13-PZ30 | PZ13 | PZ30 | 0.227 | 10" | 71.93 | 0.18 | 0.01 | PVC | 175.11 | 174.94 | 173.087 | 172.957 | 2.023 | 1.983 | 172.86 | 172.73 | 13.54 | 25.5472 | 53% | 0.6 | 0.12485 | 55% | 0.262 | 0.059474 | 1.0499 | Remplazo | 6
PZ30-PZ92 | PZ30 | PZ92 | 0.227 | 10" | 71.12 | 0.17 | 0.01 | PVC | 174.94 | 174.7 | 172.957 | 172.837 | 1.983 | 1.863 | 172.73 | 172.61 | 15.39 | 24.4286 | 63% | 0.64 | 0.13166 | 58% | 0.2703 | 0.061358 | 1.023 | Remplazo | 7
PZ92-PN92 | PZ92 | PN92 | 0.227 | 10" | 61.7 | 0.18 | 0.01 | PVC | 174.7 | 175.58 | 172.837 | 172.727 | 1.863 | 2.853 | 172.61 | 172.5 | 16.14 | 25.2188 | 64% | 0.64 | 0.1362 | 60% | 0.2753 | 0.062493 | 1.1032 | Nuevo | 7
PN92-PN84 | PN92 | PN84 | 0.284 | 12" | 62.2 | 0.14 | 0.01 | PVC | 175.58 | 176.55 | 172.774 | 172.684 | 2.806 | 3.866 | 172.49 | 172.4 | 22.49 | 41.6481 | 54% | 0.62 | 0.15904 | 56% | 0.2649 | 0.075232 | 1.0329 | Nuevo | 8
PN84-PN23 | PN84 | PN23 | 0.284 | 12" | 60.34 | 0.13 | 0.01 | PVC | 176.55 | 176.7 | 172.684 | 172.604 | 3.866 | 4.096 | 172.4 | 172.32 | 25.82 | 39.7231 | 65% | 0.61 | 0.18176 | 64% | 0.2839 | 0.080628 | 1.0279 | Nuevo | 8
PN23-PZ66 | PN23 | PZ66 | 0.284 | 12" | 64.15 | 0.12 | 0.01 | PVC | 176.7 | 176.57 | 172.604 | 172.524 | 4.096 | 4.046 | 172.32 | 172.24 | 27.34 | 38.507 | 71% | 0.55 | 0.21016 | 74% | 0.2995 | 0.085058 | 1.001 | Nuevo | 8
PZ50-PZ49 | PZ50 | PZ49 | 0.182 | 8" | 43.24 | 0.56 | 0.01 | PVC | 175.43 | 175.39 | 174.232 | 173.992 | 1.198 | 1.398 | 174.05 | 173.81 | 1.5 | 25 | 6% | 0.52 | 0.03094 | 17% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0415 | Remplazo | 6
PN107-PZ06 | PN107 | PZ06 | 0.182 | 8" | 69.23 | 0.55 | 0.01 | PVC | 175.8 | 175.93 | 174.602 | 174.222 | 1.198 | 1.708 | 174.42 | 174.04 | 1.5 | 25 | 6% | 0.52 | 0.03094 | 17% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0229 | Nuevo | 6
PZ06-PZ46 | PZ06 | PZ46 | 0.182 | 8" | 72.62 | 0.52 | 0.01 | PVC | 175.93 | 175.63 | 174.202 | 173.822 | 1.728 | 1.808 | 174.02 | 173.64 | 1.88 | 23.5 | 8% | 0.55 | 0.03458 | 19% | 0.1097 | 0.019965 | 1.0182 | Remplazo | 6
PZ46-PZ47 | PZ46 | PZ47 | 0.182 | 8" | 72.19 | 0.4 | 0.01 | PVC | 175.63 | 175.61 | 173.802 | 173.512 | 1.828 | 2.098 | 173.62 | 173.33 | 2.95 | 21.0714 | 14% | 0.57 | 0.0455 | 25% | 0.1416 | 0.025771 | 1.011 | Remplazo | 6
PZ07-PZ06 | PZ07 | PZ06 | 0.182 | 8" | 56.7 | 2.56 | 0.01 | PVC | 177.65 | 175.93 | 176.412 | 174.962 | 1.238 | 0.968 | 176.23 | 174.78 | 1.5 | 50 | 3% | 0.9 | 0.02184 | 12% | 0.0754 | 0.013723 | 3.4452 | Existente | 6
PN106-PZ07 | PN106 | PZ07 | 0.182 | 8" | 68.89 | 0.55 | 0.01 | PVC | 177.54 | 177.65 | 176.342 | 175.962 | 1.198 | 1.688 | 176.16 | 175.78 | 1.5 | 25 | 6% | 0.52 | 0.03094 | 17% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0229 | Nuevo | 6
PZ07-PZ08 | PZ07 | PZ08 | 0.182 | 8" | 68.97 | 2.49 | 0.01 | PVC | 177.65 | 176.17 | 175.942 | 174.222 | 1.708 | 1.948 | 175.76 | 174.04 | 1.5 | 50 | 3% | 0.89 | 0.02184 | 12% | 0.0754 | 0.013723 | 3.351 | Remplazo | 6
PZ08-PZ31 | PZ08 | PZ31 | 0.182 | 8" | 70.99 | 0.49 | 0.01 | PVC | 176.17 | 175.44 | 174.072 | 173.722 | 2.098 | 1.718 | 173.89 | 173.54 | 2.49 | 22.6364 | 11% | 0.58 | 0.04004 | 22% | 0.1259 | 0.022914 | 1.1011 | Remplazo | 6
PN15-PN16 | PN15 | PN16 | 0.182 | 8" | 18.49 | 1.51 | 0.01 | PVC | 178.35 | 178.33 | 177.152 | 176.872 | 1.198 | 1.458 | 176.97 | 176.69 | 1.5 | 37.5 | 4% | 0.74 | 0.02366 | 13% | 0.0813 | 0.014797 | 2.1912 | Nuevo | 6
PN16-PZ07 | PN16 | PZ07 | 0.182 | 8" | 24.73 | 1.98 | 0.01 | PVC | 178.33 | 177.65 | 176.852 | 176.362 | 1.478 | 1.288 | 176.67 | 176.18 | 1.5 | 50 | 3% | 0.82 | 0.02184 | 12% | 0.0754 | 0.013723 | 2.6647 | Nuevo | 6
PZ09-PZ08 | PZ09 | PZ08 | 0.182 | 8" | 63.86 | 0.97 | 0.01 | PVC | 176.66 | 176.17 | 175.392 | 174.772 | 1.268 | 1.398 | 175.21 | 174.59 | 1.5 | 30 | 5% | 0.64 | 0.0273 | 15% | 0.0929 | 0.016908 | 1.6084 | Existente | 6
PZ08-PZ46 | PZ08 | PZ46 | 0.182 | 8" | 56.03 | 0.96 | 0.01 | PVC | 176.17 | 175.63 | 175.172 | 174.632 | 0.998 | 0.998 | 174.99 | 174.45 | 1.5 | 30 | 5% | 0.64 | 0.0273 | 15% | 0.0929 | 0.016908 | 1.5918 | Nuevo | 6
PN45-PZ09 | PN45 | PZ09 | 0.182 | 8" | 45.59 | 2.11 | 0.01 | PVC | 177.9 | 176.66 | 176.402 | 175.442 | 1.498 | 1.218 | 176.22 | 175.26 | 1.5 | 50 | 3% | 0.84 | 0.02184 | 12% | 0.0754 | 0.013723 | 2.8396 | Nuevo | 6
PZ09-PZ10 | PZ09 | PZ10 | 0.182 | 8" | 74.64 | 1.65 | 0.01 | PVC | 176.66 | 175.19 | 175.372 | 174.142 | 1.288 | 1.048 | 175.19 | 173.96 | 1.86 | 46.5 | 4% | 0.82 | 0.02548 | 14% | 0.0871 | 0.015852 | 2.5651 | Existente | 6
PN38-PZ09 | PN38 | PZ09 | 0.182 | 8" | 41.94 | 1 | 0.01 | PVC | 177.35 | 176.66 | 175.852 | 175.432 | 1.498 | 1.228 | 175.67 | 175.25 | 1.5 | 30 | 5% | 0.64 | 0.02548 | 14% | 0.0871 | 0.015852 | 1.5546 | Nuevo | 6
PZ11-PZ10 | PZ11 | PZ10 | 0.182 | 8" | 63.53 | 1.01 | 0.01 | PVC | 175.76 | 175.19 | 174.522 | 173.882 | 1.238 | 1.308 | 174.34 | 173.7 | 1.5 | 30 | 5% | 0.65 | 0.02548 | 14% | 0.0871 | 0.015852 | 1.5702 | Nuevo | 6
PZ52-PZ13 | PZ52 | PZ13 | 0.182 | 8" | 61.37 | 0.6 | 0.01 | PVC | 175.16 | 175.11 | 173.852 | 173.482 | 1.308 | 1.628 | 173.67 | 173.3 | 1.5 | 25 | 6% | 0.54 | 0.02912 | 16% | 0.0986 | 0.017945 | 1.0559 | Remplazo | 6
PZ14-PZ13 | PZ14 | PZ13 | 0.182 | 8" | 62.59 | 0.61 | 0.01 | PVC | 175.32 | 175.11 | 173.862 | 173.482 | 1.458 | 1.628 | 173.68 | 173.3 | 1.5 | 25 | 6% | 0.54 | 0.02912 | 16% | 0.0986 | 0.017945 | 1.0735 | Remplazo | 6
PZ31-PZ52 | PZ31 | PZ52 | 0.182 | 8" | 75.65 | 0.56 | 0.01 | PVC | 175.44 | 175.16 | 174.242 | 173.822 | 1.198 | 1.338 | 174.06 | 173.64 | 1.5 | 25 | 6% | 0.52 | 0.03094 | 17% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0415 | Remplazo | 6
PZ52-PZ51 | PZ52 | PZ51 | 0.182 | 8" | 69.44 | 0.55 | 0.01 | PVC | 175.16 | 175.1 | 173.802 | 173.422 | 1.358 | 1.678 | 173.62 | 173.24 | 1.5 | 25 | 6% | 0.52 | 0.03094 | 17% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0229 | Remplazo | 6
PZ51-PZ30 | PZ51 | PZ30 | 0.182 | 8" | 58.78 | 0.54 | 0.01 | PVC | 175.1 | 174.94 | 173.402 | 173.082 | 1.698 | 1.858 | 173.22 | 172.9 | 1.5 | 25 | 6% | 0.52 | 0.03094 | 17% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0043 | Remplazo | 6
PN72-PZ11 | PN72 | PZ11 | 0.182 | 8" | 55.92 | 2.06 | 0.01 | PVC | 177.21 | 175.76 | 175.712 | 174.562 | 1.498 | 1.198 | 175.53 | 174.38 | 1.5 | 50 | 3% | 0.83 | 0.02184 | 12% | 0.0754 | 0.013723 | 2.7723 | Nuevo | 6
PZ11-PZ14 | PZ11 | PZ14 | 0.182 | 8" | 65.73 | 0.93 | 0.01 | PVC | 175.76 | 175.32 | 174.522 | 173.912 | 1.238 | 1.408 | 174.34 | 173.73 | 1.88 | 31.3333 | 6% | 0.67 | 0.02912 | 16% | 0.0986 | 0.017945 | 1.6367 | Existente | 6
PZ14-PN91 | PZ14 | PN91 | 0.182 | 8" | 72.35 | 0.7 | 0.01 | PVC | 175.32 | 175.41 | 173.862 | 173.352 | 1.458 | 2.058 | 173.68 | 173.17 | 3.39 | 28.25 | 12% | 0.7 | 0.04368 | 24% | 0.1364 | 0.024825 | 1.7042 | Nuevo | 6
PN91-PN92 | PN91 | PN92 | 0.182 | 8" | 73.35 | 0.4 | 0.01 | PVC | 175.41 | 175.58 | 173.332 | 173.042 | 2.078 | 2.538 | 173.15 | 172.86 | 5.76 | 20.5714 | 28% | 0.69 | 0.06552 | 36% | 0.1935 | 0.035217 | 1.3815 | Nuevo | 8
PN49-PZ11 | PN49 | PZ11 | 0.182 | 8" | 49.55 | 1.65 | 0.01 | PVC | 176.85 | 175.76 | 175.352 | 174.532 | 1.498 | 1.228 | 175.17 | 174.35 | 1.5 | 37.5 | 4% | 0.77 | 0.02366 | 13% | 0.0813 | 0.014797 | 2.3943 | Nuevo | 6
PN44-PZ14 | PN44 | PZ14 | 0.182 | 8" | 62.9 | 2.7 | 0.01 | PVC | 177.29 | 175.32 | 175.792 | 174.092 | 1.498 | 1.228 | 175.61 | 173.91 | 1.5 | 50 | 3% | 0.91 | 0.02002 | 11% | 0.0695 | 0.012649 | 3.3493 | Nuevo | 6
PZ30-PN91 | PZ30 | PN91 | 0.182 | 8" | 64.57 | 0.56 | 0.01 | PVC | 174.94 | 175.41 | 173.742 | 173.382 | 1.198 | 2.028 | 173.56 | 173.2 | 1.5 | 25 | 6% | 0.52 | 0.03094 | 17% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0415 | Nuevo | 7
PN80-PN91 | PN80 | PN91 | 0.182 | 8" | 60.87 | 2.4 | 0.01 | PVC | 177.13 | 175.41 | 175.632 | 174.172 | 1.498 | 1.238 | 175.45 | 173.99 | 1.5 | 50 | 3% | 0.88 | 0.02184 | 12% | 0.0754 | 0.013723 | 3.2299 | Nuevo | 8
PN43-PN44 | PN43 | PN44 | 0.182 | 8" | 45.79 | 0.55 | 0.01 | PVC | 177.42 | 177.29 | 176.022 | 175.772 | 1.398 | 1.518 | 175.84 | 175.59 | 1.5 | 25 | 6% | 0.52 | 0.03094 | 17% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0229 | Nuevo | 6
PN44-PN80 | PN44 | PN80 | 0.182 | 8" | 67.9 | 0.54 | 0.01 | PVC | 177.29 | 177.13 | 175.752 | 175.382 | 1.538 | 1.748 | 175.57 | 175.2 | 1.5 | 25 | 6% | 0.52 | 0.03094 | 17% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0043 | Nuevo | 6
PN80-PN84 | PN80 | PN84 | 0.182 | 8" | 74.33 | 0.4 | 0.01 | PVC | 177.13 | 176.55 | 175.362 | 175.062 | 1.768 | 1.488 | 175.18 | 174.88 | 2.83 | 21.7692 | 13% | 0.56 | 0.0455 | 25% | 0.1416 | 0.025771 | 1.011 | Nuevo | 8
PN81-PN80 | PN81 | PN80 | 0.182 | 8" | 60.87 | 0.56 | 0.01 | PVC | 177.14 | 177.13 | 175.742 | 175.402 | 1.398 | 1.728 | 175.56 | 175.22 | 1.5 | 25 | 6% | 0.52 | 0.03094 | 17% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0415 | Nuevo | 8
PN81-PN23 | PN81 | PN23 | 0.182 | 8" | 74.57 | 0.6 | 0.01 | PVC | 177.14 | 176.7 | 175.742 | 175.292 | 1.398 | 1.408 | 175.56 | 175.11 | 1.5 | 25 | 6% | 0.54 | 0.02912 | 16% | 0.0986 | 0.017945 | 1.0559 | Nuevo | 8
PN22-PN23 | PN22 | PN23 | 0.182 | 8" | 29.44 | 0.54 | 0.01 | PVC | 176.53 | 176.7 | 175.132 | 174.972 | 1.398 | 1.728 | 174.95 | 174.79 | 1.5 | 25 | 6% | 0.52 | 0.03094 | 17% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0043 | Nuevo | 8
PN52-PN36 | PN52 | PN36 | 0.182 | 8" | 64.96 | 0.55 | 0.01 | PVC | 176.07 | 175.99 | 174.672 | 174.312 | 1.398 | 1.678 | 174.49 | 174.13 | 1.5 | 25 | 6% | 0.52 | 0.03094 | 17% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0229 | Nuevo | 8
PN51-PN30 | PN51 | PN30 | 0.182 | 8" | 50.22 | 0.54 | 0.01 | PVC | 174.91 | 174.89 | 173.912 | 173.642 | 0.998 | 1.248 | 173.73 | 173.46 | 1.5 | 25 | 6% | 0.52 | 0.03094 | 17% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0043 | Nuevo | 7
PN30-PN24 | PN30 | PN24 | 0.182 | 8" | 67.48 | 0.55 | 0.01 | PVC | 174.89 | 174.58 | 173.642 | 173.272 | 1.248 | 1.308 | 173.46 | 173.09 | 1.5 | 25 | 6% | 0.52 | 0.03094 | 17% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0229 | Nuevo | 7
PN24-PZ20 | PN24 | PZ20 | 0.182 | 8" | 31.27 | 0.51 | 0.01 | PVC | 174.58 | 175.11 | 173.272 | 173.112 | 1.308 | 1.998 | 173.09 | 172.93 | 1.5 | 25 | 6% | 0.43 | 0.03458 | 19% | 0.1097 | 0.019965 | 0.99858 | Nuevo | 7
PZ20-PZ21 | PZ20 | PZ21 | 0.182 | 8" | 59.05 | 0.44 | 0.01 | PVC | 175.11 | 175.7 | 173.112 | 172.852 | 1.998 | 2.848 | 172.93 | 172.67 | 2.19 | 21.9 | 10% | 0.38 | 0.04914 | 27% | 0.1516 | 0.027591 | 1.1906 | Nuevo | 7
PZ21-PZ24 | PZ21 | PZ24 | 0.182 | 8" | 51.99 | 0.31 | 0.01 | PVC | 175.7 | 175.87 | 172.852 | 172.692 | 2.848 | 3.178 | 172.67 | 172.51 | 4.4 | 18.3333 | 24% | 0.58 | 0.06006 | 33% | 0.1801 | 0.032778 | 0.99651 | Nuevo | 8
PZ24-PN20 | PZ24 | PN20 | 0.182 | 8" | 18.79 | 0.32 | 0.01 | PVC | 175.87 | 175.7 | 172.692 | 172.632 | 3.178 | 3.068 | 172.51 | 172.45 | 4.42 | 18.4167 | 24% | 0.49 | 0.06916 | 38% | 0.202 | 0.036764 | 1.1537 | Nuevo | 8
PN20-PZ25 | PN20 | PZ25 | 0.182 | 8" | 33.2 | 0.27 | 0.01 | PVC | 175.7 | 175.85 | 172.632 | 172.542 | 3.068 | 3.308 | 172.45 | 172.36 | 6.65 | 17.0513 | 39% | 0.62 | 0.07826 | 43% | 0.222 | 0.040404 | 1.0699 | Nuevo | 8
PZ25-PN17 | PZ25 | PN17 | 0.182 | 8" | 32.72 | 0.28 | 0.01 | PVC | 175.85 | 175.63 | 172.542 | 172.452 | 3.308 | 3.178 | 172.36 | 172.27 | 6.69 | 17.6053 | 38% | 0.67 | 0.07462 | 41% | 0.2142 | 0.038984 | 1.0705 | Nuevo | 8
PZ18-PN31 | PZ18 | PN31 | 0.182 | 8" | 74.13 | 0.55 | 0.01 | PVC | 175.35 | 175.24 | 174.152 | 173.742 | 1.198 | 1.498 | 173.97 | 173.56 | 1.5 | 25 | 6% | 0.52 | 0.03094 | 17% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0229 | Nuevo | 7
PN31-PZ20 | PN31 | PZ20 | 0.182 | 8" | 65.95 | 0.55 | 0.01 | PVC | 175.24 | 175.11 | 173.722 | 173.362 | 1.518 | 1.748 | 173.54 | 173.18 | 1.5 | 25 | 6% | 0.52 | 0.03094 | 17% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0229 | Nuevo | 7
PN30-PN31 | PN30 | PN31 | 0.182 | 8" | 35.28 | 0.54 | 0.01 | PVC | 174.89 | 175.24 | 173.912 | 173.722 | 0.978 | 1.518 | 173.73 | 173.54 | 1.5 | 25 | 6% | 0.52 | 0.03094 | 17% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0043 | Nuevo | 7
PZ17-PN82 | PZ17 | PN82 | 0.182 | 8" | 70.1 | 1 | 0.01 | PVC | 175.99 | 175.78 | 174.592 | 173.892 | 1.398 | 1.888 | 174.41 | 173.71 | 1.5 | 30 | 5% | 0.64 | 0.02548 | 14% | 0.0871 | 0.015852 | 1.5546 | Nuevo | 8
PN82-PZ21 | PN82 | PZ21 | 0.182 | 8" | 62.53 | 0.54 | 0.01 | PVC | 175.78 | 175.7 | 173.692 | 173.352 | 2.088 | 2.348 | 173.51 | 173.17 | 2.12 | 23.5556 | 9% | 0.58 | 0.0364 | 20% | 0.1152 | 0.020966 | 1.1103 | Nuevo | 7
PN31-PN82 | PN31 | PN82 | 0.182 | 8" | 59.88 | 0.55 | 0.01 | PVC | 175.24 | 175.78 | 174.042 | 173.712 | 1.198 | 2.068 | 173.86 | 173.53 | 1.5 | 25 | 6% | 0.52 | 0.03094 | 17% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0229 | Nuevo | 7
PZ67-PN52 | PZ67 | PN52 | 0.182 | 8" | 71.26 | 1.11 | 0.01 | PVC | 176.57 | 176.07 | 175.172 | 174.382 | 1.398 | 1.688 | 174.99 | 174.2 | 1.5 | 37.5 | 4% | 0.67 | 0.02548 | 14% | 0.0871 | 0.015852 | 1.7256 | Nuevo | 8
PN52-PN20 | PN52 | PN20 | 0.182 | 8" | 50.86 | 0.71 | 0.01 | PVC | 176.07 | 175.7 | 174.182 | 173.822 | 1.888 | 1.878 | 174 | 173.64 | 2.2 | 27.5 | 8% | 0.64 | 0.03458 | 19% | 0.1097 | 0.019965 | 1.3902 | Nuevo | 8
PN82-PN52 | PN82 | PN52 | 0.182 | 8" | 65.6 | 0.55 | 0.01 | PVC | 175.78 | 176.07 | 174.582 | 174.222 | 1.198 | 1.848 | 174.4 | 174.04 | 1.5 | 25 | 6% | 0.52 | 0.03094 | 17% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0229 | Nuevo | 8
PN102-PN61 | PN102 | PN61 | 0.182 | 8" | 75.29 | 0.57 | 0.01 | PVC | 174.28 | 173.98 | 173.38 | 172.952 | 0.9 | 1.028 | 173.198 | 172.77 | 1.53 | 25.5 | 6% | 0.53 | 0.03094 | 17% | 0.1042 | 0.018964 | 1.0601 | Nuevo | 7
PN61-PZ74 | PN61 | PZ74 | 0.182 | 8" | 53.54 | 0.39 | 0.01 | PVC | 173.98 | 174.61 | 172.932 | 172.722 | 1.048 | 1.888 | 172.75 | 172.54 | 3.27 | 20.4375 | 16% | 0.58 | 0.04914 | 27% | 0.1516 | 0.027591 | 1.0553 | Nuevo | 7
PZ74-PZ73 | PZ74 | PZ73 | 0.182 | 8" | 59.29 | 0.32 | 0.01 | PVC | 174.61 | 174.96 | 172.702 | 172.512 | 1.908 | 2.448 | 172.52 | 172.33 | 4.79 | 18.4231 | 26% | 0.44 | 0.08008 | 44% | 0.2257 | 0.041077 | 1.2891 | Remplazo | 7
PZ73-PZ71 | PZ73 | PZ71 | 0.227 | 10" | 36.68 | 0.22 | 0.01 | PVC | 174.96 | 175.06 | 172.537 | 172.457 | 2.423 | 2.603 | 172.31 | 172.23 | 14.58 | 28.0385 | 52% | 0.77 | 0.10669 | 47% | 0.2366 | 0.053708 | 1.1588 | Remplazo | 8
PZ71-PZ70 | PZ71 | PZ70 | 0.227 | 10" | 15.29 | 0.2 | 0.01 | PVC | 175.06 | 174.9 | 172.437 | 172.407 | 2.623 | 2.493 | 172.21 | 172.18 | 14.58 | 26.5091 | 55% | 0.72 | 0.1135 | 50% | 0.2467 | 0.056001 | 1.0984 | Remplazo | 8
PZ70-PZ69 | PZ70 | PZ69 | 0.227 | 10" | 51.95 | 0.19 | 0.01 | PVC | 174.9 | 174.82 | 172.387 | 172.287 | 2.513 | 2.533 | 172.16 | 172.06 | 16.28 | 26.2581 | 62% | 0.7 | 0.12712 | 56% | 0.2649 | 0.060132 | 1.1205 | Remplazo | 8
PZ69-PZ58 | PZ69 | PZ58 | 0.227 | 10" | 51.76 | 0.19 | 0.01 | PVC | 174.82 | 174.87 | 172.267 | 172.167 | 2.553 | 2.703 | 172.04 | 171.94 | 18.97 | 26.3472 | 72% | 0.72 | 0.14074 | 62% | 0.2797 | 0.063492 | 1.1831 | Remplazo | 8
PZ58-PZ68 | PZ58 | PZ68 | 0.227 | 10" | 52.2 | 0.19 | 0.01 | PVC | 174.87 | 175.19 | 172.147 | 172.047 | 2.723 | 3.143 | 171.92 | 171.82 | 21.51 | 26.2317 | 82% | 0.76 | 0.14982 | 66% | 0.2881 | 0.065399 | 1.2186 | Remplazo | 8
PZ68-PN85 | PZ68 | PN85 | 0.227 | 10" | 46.15 | 0.2 | 0.01 | PVC | 175.19 | 175.44 | 172.027 | 171.937 | 3.163 | 3.503 | 171.8 | 171.71 | 23.19 | 26.3523 | 88% | 0.86 | 0.14301 | 63% | 0.2818 | 0.063969 | 1.2547 | Remplazo | 8
PZ20-PZ74 | PZ20 | PZ74 | 0.182 | 8" | 107.41 | 0.59 | 0.01 | PVC | 175.11 | 174.61 | 173.992 | 173.362 | 1.118 | 1.248 | 173.81 | 173.18 | 1.5 | 25 | 6% | 0.53 | 0.02912 | 16% | 0.0986 | 0.017945 | 1.0383 | Remplazo | 7
PZ21-PZ73 | PZ21 | PZ73 | 0.182 | 8" | 107.38 | 0.98 | 0.01 | PVC | 175.7 | 174.96 | 174.382 | 173.332 | 1.318 | 1.628 | 174.2 | 173.15 | 1.79 | 35.8 | 5% | 0.67 | 0.02912 | 16% | 0.0986 | 0.017945 | 1.7247 | Remplazo | 7
PZ72-PZ73 | PZ72 | PZ73 | 0.182 | 8" | 3.58 | 5.31 | 0.01 | PVC | 175.06 | 174.96 | 173.772 | 173.582 | 1.288 | 1.378 | 173.59 | 173.4 | 8.12 | 73.8182 | 11% | 1.91 | 0.04004 | 22% | 0.1259 | 0.022914 | 11.9324 | Existente | 7
PZ24-PZ70 | PZ24 | PZ70 | 0.182 | 8" | 107.54 | 0.99 | 0.01 | PVC | 175.87 | 174.9 | 174.322 | 173.262 | 1.548 | 1.638 | 174.14 | 173.08 | 1.68 | 33.6 | 5% | 0.66 | 0.0273 | 15% | 0.0929 | 0.016908 | 1.6416 | Remplazo | 8
PZ25-PZ69 | PZ25 | PZ69 | 0.182 | 8" | 107.83 | 1.42 | 0.01 | PVC | 175.85 | 174.82 | 174.492 | 172.962 | 1.358 | 1.858 | 174.31 | 172.78 | 1.78 | 35.6 | 5% | 0.77 | 0.02548 | 14% | 0.0871 | 0.015852 | 2.2076 | Remplazo | 8
PN59-PZ58 | PN59 | PZ58 | 0.182 | 8" | 99.82 | 1.04 | 0.01 | PVC | 175.17 | 174.87 | 173.972 | 172.932 | 1.198 | 1.938 | 173.79 | 172.75 | 1.78 | 35.6 | 5% | 0.69 | 0.02912 | 16% | 0.0986 | 0.017945 | 1.8303 | Remplazo | 8
PN14-PZ68 | PN14 | PZ68 | 0.182 | 8" | 99.92 | 0.91 | 0.01 | PVC | 175.39 | 175.19 | 174.182 | 173.272 | 1.208 | 1.918 | 174 | 173.09 | 1.5 | 30 | 5% | 0.62 | 0.0273 | 15% | 0.0929 | 0.016908 | 1.5089 | Remplazo | 8
| Esp. Interventoría |  | Mario Moreno | [6 empty] | Director Interventoría | Oscar Cortés | [7 empty] | Diseñador: | Eugenia Villegas Botero
|  |  | MP: 25202-140010 CND | [7 empty] | MP: 25202-26061 CND | [8 empty] | MP: 25202-25501 CND

## Pozos (hidden)
Label | RASANTE | FONDO | Tipo | PROFUNDIDAD
PZ17 | 175.99 | 172.3 | AJUSTE DEL FONDO DEL POZO | 3.69
PZ18 | 175.35 | 172.36 | AJUSTE DEL FONDO DEL POZO | 2.99
PZ29 | 175.07 | 173.09 | AJUSTE DEL FONDO DEL POZO | 1.98
PZ34 | 173.96 | 173.08 | AJUSTE DEL FONDO DEL POZO | 0.88
PZ37 | 174.53 | 172.61 | AJUSTE DEL FONDO DEL POZO | 1.92
PZ43 | 174.64 | 172.96 | AJUSTE DEL FONDO DEL POZO | 1.68
PZ44 | 174.85 | 173.06 | AJUSTE DEL FONDO DEL POZO | 1.79
PZ46 | 175.63 | 173.62 | AJUSTE DEL FONDO DEL POZO | 2.01
PZ47 | 175.61 | 173.3 | AJUSTE DEL FONDO DEL POZO | 2.31
PZ49 | 175.39 | 173.42 | AJUSTE DEL FONDO DEL POZO | 1.97
PZ51 | 175.1 | 173.22 | AJUSTE DEL FONDO DEL POZO | 1.88
PZ54 | 174.78 | 173.45 | AJUSTE DEL FONDO DEL POZO | 1.332
PZ55 | 174.51 | 172.89 | AJUSTE DEL FONDO DEL POZO | 1.62
PZ61 | 176.01 | 174.64 | AJUSTE DEL FONDO DEL POZO | 1.37
PZ67 | 176.57 | 172.23 | AJUSTE DEL FONDO DEL POZO | 4.34
PZ77 | 174.29 | 172.43 | AJUSTE DEL FONDO DEL POZO | 1.86
PZ78 | 174.44 | 172.54 | AJUSTE DEL FONDO DEL POZO | 1.9
PZ92 | 174.7 | 172.61 | AJUSTE DEL FONDO DEL POZO | 2.09
PZ93 | 175.6 | 173.42 | AJUSTE DEL FONDO DEL POZO | 2.182
PZ95 | 174.35 | 173.36 | AJUSTE DEL FONDO DEL POZO | 0.99
PZ09 | 176.66 | 175.19 | EXISTENTE | 1.47
PZ11 | 175.76 | 174.34 | EXISTENTE | 1.42
PZ14 | 175.32 | 173.68 | EXISTENTE | 1.64
PZ53 | 175.18 | 173.4 | EXISTENTE | 1.78
PZ72 | 175.06 | 173.59 | EXISTENTE | 1.47
PZ94 | 174.67 | 173.57 | EXISTENTE | 1.1
PZ97 | 174.95 | 173.93 | EXISTENTE | 1.02
PZ106 | 174.61 | 173.21 | EXISTENTE/OCULTO | 1.4
PN01 | 174.39 | 173.61 | NUEVO | 0.78
PN05 | 174.08 | 173.06 | NUEVO | 1.02
PN14 | 175.39 | 174 | NUEVO | 1.392
PN15 | 178.35 | 176.97 | NUEVO | 1.378
PN16 | 178.33 | 176.67 | NUEVO | 1.659
PN17 | 175.63 | 172.04 | NUEVO | 3.586
PN20 | 175.7 | 172.45 | NUEVO | 3.25
PN22 | 176.53 | 174.95 | NUEVO | 1.585
PN23 | 176.7 | 172.32 | NUEVO | 4.375
PN24 | 174.58 | 173.09 | NUEVO | 1.487
PN30 | 174.89 | 173.46 | NUEVO | 1.426
PN31 | 175.24 | 173.54 | NUEVO | 1.695
PN36 | 175.99 | 172.07 | NUEVO | 3.919
PN37 | 174.02 | 172.94 | NUEVO | 1.081
PN38 | 177.35 | 175.67 | NUEVO | 1.683
PN42 | 173.98 | 172.85 | NUEVO | 1.125
PN43 | 177.42 | 175.84 | NUEVO | 1.585
PN44 | 177.29 | 175.57 | NUEVO | 1.723
PN45 | 177.9 | 176.22 | NUEVO | 1.682
PN46 | 176.44 | 175.06 | NUEVO | 1.382
PN49 | 176.85 | 175.17 | NUEVO | 1.685
PN51 | 174.91 | 173.73 | NUEVO | 1.181
PN52 | 176.07 | 174 | NUEVO | 2.073
PN53 | 175.26 | 173.88 | NUEVO | 1.382
PN54 | 174.67 | 172.92 | NUEVO | 1.747
PN59 | 175.17 | 173.79 | NUEVO | 1.383
PN61 | 173.98 | 172.75 | NUEVO | 1.232
PN64 | 175.66 | 174.28 | NUEVO | 1.386
PN66 | 174.02 | 172.99 | NUEVO | 1.031
PN72 | 177.21 | 175.53 | NUEVO | 1.681
PN77 | 174.33 | 173.27 | NUEVO | 1.058
PN80 | 177.13 | 175.18 | NUEVO | 1.953
PN81 | 177.14 | 175.56 | NUEVO | 1.582
PN82 | 175.78 | 173.51 | NUEVO | 2.269
PN84 | 176.55 | 172.4 | NUEVO | 4.153
PN91 | 175.41 | 173.15 | NUEVO | 2.256
PN92 | 175.58 | 172.49 | NUEVO | 3.092
PN100 | 175.04 | 173.66 | NUEVO | 1.38
PN101 | 174.91 | 171.37 | NUEVO | 3.541
PN102 | 174.28 | 173.2 | NUEVO | 1.086
PN103 | 174.46 | 172.15 | NUEVO | 2.31
PN104 | 173.9 | 172.52 | NUEVO | 1.385
PN105 | 171.54 | 170.13 | NUEVO | 1.406
PN106 | 177.54 | 176.16 | NUEVO | 1.383
PN107 | 175.8 | 174.42 | NUEVO | 1.384
PN108 | 171.15 | 169.93 | NUEVO | 1.223
PN109 | 174.66 | 173.28 | NUEVO | 1.381
PN110 | 171.78 | 170.3 | NUEVO | 1.479
PN111 | 173.98 | 172.6 | NUEVO | 1.378
PN112 | 176.28 | 174.9 | NUEVO | 1.381
PN113 | 173.92 | 172.24 | NUEVO | 1.677
PN114 | 174.72 | 173.34 | NUEVO | 1.382
PN115 | 174.51 | 173.13 | NUEVO | 1.383
PZ02 | 176.11 | 174.49 | REMPLAZAR | 1.62
PZ03 | 175.91 | 174.01 | REMPLAZAR | 1.9
PZ04 | 175.87 | 173.81 | REMPLAZAR | 2.06
PZ05 | 175.26 | 173.85 | REMPLAZAR | 1.41
PZ06 | 175.93 | 174.02 | REMPLAZAR | 1.91
PZ07 | 177.65 | 175.76 | REMPLAZAR | 1.89
PZ08 | 176.17 | 173.89 | REMPLAZAR | 2.28
PZ10 | 175.19 | 173.03 | REMPLAZAR | 2.16
PZ13 | 175.11 | 172.86 | REMPLAZAR | 2.25
PZ20 | 175.11 | 172.93 | REMPLAZAR | 2.18
PZ21 | 175.7 | 172.67 | REMPLAZAR | 3.03
PZ24 | 175.87 | 172.51 | REMPLAZAR | 3.36
PZ25 | 175.85 | 172.36 | REMPLAZAR | 3.49
PZ26 | 175.71 | 171.93 | REMPLAZAR | 3.78
PZ27 | 175.87 | 171.88 | REMPLAZAR | 3.99
PZ30 | 174.94 | 172.73 | REMPLAZAR | 2.21
PZ31 | 175.44 | 173.16 | REMPLAZAR | 2.28
PZ32 | 175.74 | 173.58 | REMPLAZAR | 2.16
PZ33 | 174.59 | 173.17 | REMPLAZAR | 1.42
PZ35 | 174.21 | 172.94 | REMPLAZAR | 1.27
PZ36 | 174.69 | 172.76 | REMPLAZAR | 1.93
PZ38 | 174.65 | 172.66 | REMPLAZAR | 1.99
PZ39 | 174.9 | 172.71 | REMPLAZAR | 2.19
PZ40 | 175.1 | 172.73 | REMPLAZAR | 2.37
PZ41 | 175.12 | 172.79 | REMPLAZAR | 2.33
PZ42 | 175.01 | 172.84 | REMPLAZAR | 2.17
PZ45 | 174.94 | 173.52 | REMPLAZAR | 1.42
PZ50 | 175.43 | 174.05 | REMPLAZAR | 1.382
PZ52 | 175.16 | 173.62 | REMPLAZAR | 1.54
PZ58 | 174.87 | 171.92 | REMPLAZAR | 2.95
PZ62 | 176.05 | 174.5 | REMPLAZAR | 1.55
PZ63 | 175.39 | 173.99 | REMPLAZAR | 1.4
PZ64 | 174.89 | 173.43 | REMPLAZAR | 1.464
PZ65 | 174.67 | 172.93 | REMPLAZAR | 1.74
PZ66 | 176.57 | 172.13 | REMPLAZAR | 4.44
PZ68 | 175.19 | 171.8 | REMPLAZAR | 3.39
PZ69 | 174.82 | 172.04 | REMPLAZAR | 2.78
PZ70 | 174.9 | 172.16 | REMPLAZAR | 2.74
PZ71 | 175.06 | 172.21 | REMPLAZAR | 2.85
PZ73 | 174.96 | 172.31 | REMPLAZAR | 2.65
PZ74 | 174.61 | 172.52 | REMPLAZAR | 2.09
PZ96 | 174.45 | 173.44 | REMPLAZAR | 1.01
PZ99 | 175.19 | 171.74 | REMPLAZAR | 3.45
PZ107 | 174.75 | 172.97 | REMPLAZAR | 1.78

## TramosSWMM (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Link | Type | Maximum Flow LPS | Day of Maximum Flow | Hour of Maximum Flow | Maximum velocity m/sec | Max / Full Flow | Max / Full Depth
LinkFlow
Maximum
Day of
Hour of
Maximum
Max /
Max /
¦Flow¦
Maximum
Maximum
¦Velocity¦
Full
Full
Link | Type | LPS | Flow | Flow | m/sec | Flow | Depth
PZ72-PZ73 | CONDUIT | 8.12 | 0 | 0:30 | 1.91 | 0.11 | 0.22
PZ42-PZ41 | CONDUIT | 65.44 | 0 | 8:15 | 1.02 | 19:41 | 0.72
PZ40-PZ39 | CONDUIT | 67.93 | 0 | 10:14 | 0.83 | 21:22 | 0.74
PZ71-PZ70 | CONDUIT | 14.58 | 0 | 16:01 | 0.72 | 13:12 | 0.5
PZ38-PZ37 | CONDUIT | 68.89 | 1 | 2:13 | 0.79 | 18:14 | 0.79
PZ37-PZ78 | CONDUIT | 96.4 | 0 | 19:37 | 0.88 | 20:53 | 0.78
PZ39-PZ38 | CONDUIT | 68.76 | 0 | 3:08 | 0.83 | 20:24 | 0.76
PZ29-PZ18 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 2:01 | 0.53 | 1:26 | 0.17
PZ73-PZ71 | CONDUIT | 14.58 | 0 | 16:05 | 0.77 | 12:29 | 0.47
PZ41-PZ40 | CONDUIT | 66.3 | 0 | 14:31 | 0.83 | 19:12 | 0.72
PZ50-PZ49 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:30 | 0.52 | 1:26 | 0.17
PZ44-PZ49 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:30 | 0.47 | 1:26 | 0.18
PZ68-PN85 | CONDUIT | 23.19 | 0 | 22:45 | 0.86 | 21:07 | 0.63
PZ55-PZ77 | CONDUIT | 1.99 | 0 | 2:10 | 0.21 | 2:10 | 0.41
PZ44-PZ43 | CONDUIT | 62.55 | 0 | 6:57 | 0.95 | 21:36 | 0.73
PZ69-PZ58 | CONDUIT | 18.97 | 0 | 22:45 | 0.72 | 17:17 | 0.62
PZ70-PZ69 | CONDUIT | 16.28 | 0 | 8:19 | 0.7 | 14:53 | 0.56
PZ58-PZ68 | CONDUIT | 21.51 | 1 | 1:31 | 0.76 | 19:41 | 0.66
PZ36-PZ37 | CONDUIT | 27.91 | 0 | 7:48 | 0.54 | 17:31 | 0.77
PZ33-PZ34 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:30 | 0.32 | 1:41 | 0.23
PZ61-PZ03 | CONDUIT | 3.28 | 0 | 0:34 | 0.57 | 4:05 | 0.27
PZ47-PZ31 | CONDUIT | 5.13 | 0 | 1:16 | 0.44 | 7:26 | 0.46
PZ07-PZ06 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:30 | 0.9 | 0:43 | 0.12
PZ52-PZ13 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:47 | 0.54 | 1:26 | 0.16
PZ51-PZ30 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 1:58 | 0.52 | 1:26 | 0.17
PZ18-PZ17 | CONDUIT | 114.47 | 0 | 4:52 | 0.88 | 23:02 | 0.76
PZ74-PZ73 | CONDUIT | 4.79 | 0 | 1:12 | 0.44 | 6:14 | 0.44
PZ35-PZ41 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:34 | 0.13 | 1:55 | 0.47
PZ64-PZ33 | CONDUIT | 43.41 | 0 | 1:06 | 0.94 | 15:22 | 0.68
PZ43-PZ34 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:30 | 0.32 | 1:41 | 0.24
PZ14-PZ13 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 1:35 | 0.54 | 1:26 | 0.16
PZ09-PZ08 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:38 | 0.64 | 1:12 | 0.15
PZ17-PZ67 | CONDUIT | 115.98 | 0 | 9:50 | 0.91 | 22:34 | 0.74
PZ67-PZ66 | CONDUIT | 117.41 | 0 | 13:21 | 0.97 | 22:48 | 0.71
PZ77-PZ18 | CONDUIT | 113.27 | 0 | 4:52 | 0.86 | 22:05 | 0.76
PZ31-PZ10 | CONDUIT | 8.4 | 0 | 1:03 | 0.49 | 13:12 | 0.62
PZ65-PZ36 | CONDUIT | 20.63 | 0 | 0:30 | 0.72 | 20:24 | 0.67
PZ52-PZ51 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 1:55 | 0.52 | 1:26 | 0.17
PZ07-PZ08 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 1:16 | 0.89 | 0:43 | 0.12
PZ10-PZ13 | CONDUIT | 11.87 | 0 | 4:24 | 0.7 | 19:26 | 0.62
PZ33-PZ44 | CONDUIT | 56.27 | 0 | 18:07 | 0.84 | 21:36 | 0.74
PZ08-PZ31 | CONDUIT | 2.49 | 0 | 7:44 | 0.58 | 2:38 | 0.22
PZ13-PZ30 | CONDUIT | 13.54 | 0 | 1:25 | 0.6 | 12:43 | 0.55
PZ46-PZ47 | CONDUIT | 2.95 | 0 | 11:13 | 0.57 | 3:22 | 0.25
PZ03-PZ04 | CONDUIT | 8.89 | 0 | 23:27 | 0.67 | 12:58 | 0.51
PZ06-PZ46 | CONDUIT | 1.88 | 0 | 0:51 | 0.55 | 1:55 | 0.19
PZ61-PZ62 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:30 | 0.52 | 1:26 | 0.17
PZ31-PZ52 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 1:34 | 0.52 | 1:26 | 0.17
PZ09-PZ10 | CONDUIT | 1.86 | 0 | 3:24 | 0.82 | 0:58 | 0.14
PZ63-PZ64 | CONDUIT | 2.41 | 0 | 1:06 | 0.42 | 2:10 | 0.27
PZ53-PZ42 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:38 | 0.25 | 1:41 | 0.29
PZ04-PZ32 | CONDUIT | 10.75 | 0 | 0:36 | 0.68 | 15:36 | 0.58
PZ05-PZ45 | CONDUIT | 3.17 | 0 | 0:47 | 0.53 | 3:50 | 0.28
PZ32-PZ33 | CONDUIT | 12.7 | 0 | 23:21 | 0.76 | 18:29 | 0.61
PZ62-PZ63 | CONDUIT | 1.57 | 0 | 0:56 | 0.46 | 1:26 | 0.19
PZ45-PZ44 | CONDUIT | 5.92 | 0 | 23:07 | 0.65 | 7:55 | 0.38
PZ54-PZ40 | CONDUIT | 1.62 | 0 | 1:20 | 0.28 | 1:41 | 0.28
PZ21-PZ73 | CONDUIT | 1.79 | 0 | 1:12 | 0.67 | 1:12 | 0.16
PZ20-PZ74 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 1:12 | 0.53 | 1:26 | 0.16
PZ24-PZ70 | CONDUIT | 1.68 | 0 | 1:00 | 0.66 | 1:12 | 0.15
PZ25-PZ69 | CONDUIT | 1.78 | 0 | 0:54 | 0.77 | 1:12 | 0.14
PN59-PZ58 | CONDUIT | 1.78 | 0 | 1:02 | 0.69 | 1:12 | 0.16
PN14-PZ68 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:55 | 0.62 | 1:12 | 0.15
PZ78-PZ77 | CONDUIT | 110.81 | 0 | 4:00 | 0.85 | 22:19 | 0.76
PZ38-PZ55 | CONDUIT | 1.69 | 0 | 0:30 | 0.49 | 1:41 | 0.19
PZ02-PZ03 | CONDUIT | 4.64 | 0 | 1:00 | 0.52 | 5:46 | 0.38
PZ11-PZ14 | CONDUIT | 1.88 | 0 | 0:36 | 0.67 | 1:26 | 0.16
PZ94-PZ95 | CONDUIT | 6.15 | 0 | 0:30 | 0.69 | 7:26 | 0.38
PZ96-PZ95 | CONDUIT | 3.14 | 0 | 0:35 | 0.29 | 4:05 | 0.43
PZ97-PZ96 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:33 | 0.58 | 1:12 | 0.16
PN01-PZ96 | CONDUIT | 1.7 | 0 | 0:30 | 0.34 | 2:24 | 0.25
PZ95-PZ106 | CONDUIT | 10.16 | 0 | 0:40 | 0.59 | 15:22 | 0.63
PZ49-PZ47 | CONDUIT | 1.63 | 0 | 0:36 | 0.26 | 1:55 | 0.29
PZ30-PZ92 | CONDUIT | 15.39 | 0 | 1:30 | 0.64 | 15:07 | 0.58
PZ92-PZ29 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:39 | 0.52 | 1:26 | 0.17
PN102-PN61 | CONDUIT | 1.53 | 0 | 0:49 | 0.53 | 1:26 | 0.17
PN61-PZ74 | CONDUIT | 3.27 | 0 | 0:51 | 0.58 | 3:50 | 0.27
PZ62-PZ04 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:42 | 0.52 | 1:26 | 0.17
PZ63-PZ32 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:37 | 0.33 | 1:26 | 0.23
PN64-PZ05 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:30 | 0.57 | 1:12 | 0.16
PN107-PZ06 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:46 | 0.52 | 1:26 | 0.17
PN106-PZ07 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:46 | 0.52 | 1:26 | 0.17
PN16-PZ07 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 1:17 | 0.82 | 0:43 | 0.12
PN15-PN16 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:31 | 0.74 | 0:58 | 0.13
PZ08-PZ46 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:31 | 0.64 | 1:12 | 0.15
PN115-PN42 | CONDUIT | 12.34 | 0 | 0:30 | 0.67 | 18:00 | 0.67
PN42-PZ78 | CONDUIT | 13.47 | 0 | 0:30 | 0.66 | 19:41 | 0.74
PZ30-PN91 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 1:25 | 0.52 | 1:26 | 0.17
PN43-PN44 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:32 | 0.52 | 1:26 | 0.17
PN44-PN80 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:49 | 0.52 | 1:26 | 0.17
PN80-PN84 | CONDUIT | 2.83 | 0 | 0:53 | 0.56 | 3:07 | 0.25
PN84-PZ67 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:49 | 0.52 | 1:26 | 0.17
PN81-PN23 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:59 | 0.54 | 1:26 | 0.16
PN23-PZ66 | CONDUIT | 27.34 | 0 | 19:42 | 0.55 | 17:02 | 0.74
PZ67-PN52 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:49 | 0.67 | 0:58 | 0.14
PZ66-PN36 | CONDUIT | 145.12 | 0 | 11:44 | 0.94 | 16:05 | 0.54
PN36-PN17 | CONDUIT | 146.05 | 0 | 13:38 | 1.09 | 16:19 | 0.49
PN51-PN30 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:30 | 0.52 | 1:26 | 0.17
PN30-PN24 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:44 | 0.52 | 1:26 | 0.17
PZ34-PN05 | CONDUIT | 2.94 | 0 | 3:43 | 0.38 | 3:50 | 0.34
PN05-PZ35 | CONDUIT | 4.25 | 0 | 1:28 | 0.38 | 7:26 | 0.45
PN77-PN05 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:30 | 0.25 | 1:55 | 0.28
PZ43-PN54 | CONDUIT | 62.7 | 0 | 6:57 | 0.95 | 20:10 | 0.74
PN53-PN54 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:30 | 0.68 | 0:58 | 0.14
PN54-PZ42 | CONDUIT | 64.07 | 1 | 2:25 | 0.98 | 22:19 | 0.73
PN45-PZ09 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:30 | 0.84 | 0:43 | 0.12
PN38-PZ09 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:30 | 0.64 | 1:12 | 0.14
PZ14-PN91 | CONDUIT | 3.39 | 0 | 0:36 | 0.7 | 2:53 | 0.24
PN91-PN92 | CONDUIT | 5.76 | 0 | 4:13 | 0.69 | 6:43 | 0.36
PZ92-PN92 | CONDUIT | 16.14 | 0 | 1:30 | 0.64 | 15:22 | 0.6
PN92-PZ17 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 1:02 | 0.52 | 1:26 | 0.17
PZ17-PN82 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:52 | 0.64 | 1:12 | 0.14
PN44-PZ14 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:30 | 0.91 | 0.03 | 0.11
PN80-PN91 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:30 | 0.88 | 0.03 | 0.12
PN92-PN84 | CONDUIT | 22.49 | 0 | 1:28 | 0.62 | 0.54 | 0.56
PN81-PN80 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:41 | 0.52 | 0.06 | 0.17
PN84-PN23 | CONDUIT | 25.82 | 0 | 19:42 | 0.61 | 0.65 | 0.64
PZ18-PN31 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:54 | 0.52 | 0.06 | 0.17
PN31-PN82 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:43 | 0.52 | 0.06 | 0.17
PN82-PN52 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:45 | 0.52 | 0.06 | 0.17
PN52-PN36 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 1:00 | 0.52 | 0.06 | 0.17
PZ20-PZ21 | CONDUIT | 2.19 | 0 | 0:59 | 0.38 | 0.1 | 0.27
PN17-ALIVIO | CONDUIT | 152.32 | 0 | 13:21 | 1.3 | 0.55 | 0.44
PZ27-PZ85 | CONDUIT | 85.34 | 0 | 0:46 | 1.07 | 0.96 | 0.59
PN30-PN31 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:30 | 0.52 | 0.06 | 0.17
PN31-PZ20 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 2:46 | 0.52 | 0.06 | 0.17
PN82-PZ21 | CONDUIT | 2.12 | 0 | 1:18 | 0.58 | 0.09 | 0.2
PN52-PN20 | CONDUIT | 2.2 | 0 | 1:38 | 0.64 | 0.08 | 0.19
PN22-PN23 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:30 | 0.52 | 0.06 | 0.17
PZ93-PZ29 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:31 | 0.52 | 0.06 | 0.17
PZ04-PZ05 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:46 | 0.6 | 0.05 | 0.15
PZ32-PZ45 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:30 | 0.55 | 0.04 | 0.16
PZ21-PZ24 | CONDUIT | 4.4 | 0 | 20:20 | 0.58 | 0.24 | 0.33
PN20-PZ25 | CONDUIT | 6.65 | 0 | 1:12 | 0.62 | 0.39 | 0.43
PN24-PZ20 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:30 | 0.43 | 0.06 | 0.19
PN72-PZ11 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:30 | 0.83 | 0.03 | 0.12
PN37-PZ39 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 13:38 | 0.1 | 0.1 | 0.55
PN66-PN42 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:30 | 0.13 | 0.09 | 0.44
PN49-PZ11 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:30 | 0.77 | 0.04 | 0.13
PN112-PZ02 | CONDUIT | 1.86 | 0 | 0:31 | 0.48 | 0.08 | 0.21
PN46-PZ66 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:33 | 0.52 | 0.06 | 0.17
PZ11-PZ10 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:36 | 0.65 | 0.05 | 0.14
PZ106-PZ107 | CONDUIT | 11.47 | 1 | 2:03 | 0.71 | 0.74 | 0.6
PZ107-PZ65 | CONDUIT | 19.9 | 0 | 0:30 | 0.68 | 0.68 | 0.68
PN104-PN103 | CONDUIT | 1.55 | 0 | 0:35 | 0.48 | 0.06 | 0.18
PN103-PZ99 | CONDUIT | 3.89 | 0 | 1:24 | 0.6 | 0.2 | 0.3
PZ99-PN101 | CONDUIT | 5.24 | 0 | 1:28 | 0.63 | 0.29 | 0.36
PN101-PN105 | CONDUIT | 6.28 | 0 | 1:28 | 0.78 | 0.17 | 0.35
PN105-PN108 | CONDUIT | 8.73 | 1 | 4:00 | 0.65 | 0.53 | 0.51
PN108-EBAR | CONDUIT | 14.41 | 0 | 15:22 | 0.89 | 0.77 | 0.6
PN113-PN110 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:30 | 0.91 | 0.02 | 0.11
PN110-PN108 | CONDUIT | 2.88 | 0 | 0:33 | 0.46 | 0.13 | 0.29
PN111-PN110 | CONDUIT | 1.95 | 0 | 0:30 | 1.08 | 0.03 | 0.12
PN109-PN108 | CONDUIT | 1.6 | 0 | 0:30 | 0.32 | 0.02 | 0.25
PN114-PN105 | CONDUIT | 2.09 | 0 | 0:30 | 0.33 | 0.03 | 0.29
PN100-PN101 | CONDUIT | 1.5 | 0 | 0:43 | 0.52 | 0.06 | 0.17
PZ35-PZ36 | CONDUIT | 6.84 | 0 | 1:51 | 0.34 | 0.53 | 0.73
PZ24-PN20 | CONDUIT | 4.42 | 0 | 1:11 | 0.49 | 0.24 | 0.38
PZ25-PN17 | CONDUIT | 6.69 | 0 | 20:49 | 0.67 | 0.38 | 0.41
PZ26-PZ27 | CONDUIT | 85.34 | 0 | 1:18 | 0.88 | 0.97 | 0.7
PZ85-PN85 | CONDUIT | 170.41 | 0 | 0:30 | 0.65 | 1.23 | 0.51
PN85-PZ122 | CONDUIT | 193.6 | 0 | 4:45 | 1.02 | 1.17 | 0.4
4 | CONDUIT | 462.18 | 0 | 11:19 | 2.34 | 0.79 | 0.67

## Relaciones (hidden)
y/D | Rh/D | Fuente: | Hidraulica de canales - Gilberto Sotelo Ávila - 2002
0.01 | 0.0066
0.02 | 0.0132
0.03 | 0.0197
0.04 | 0.0262
0.05 | 0.0326
0.06 | 0.0389
0.07 | 0.0451
0.08 | 0.0513
0.09 | 0.0574
0.1 | 0.0635
0.11 | 0.0695
0.12 | 0.0754
0.13 | 0.0813
0.14 | 0.0871
0.15 | 0.0929
0.16 | 0.0986
0.17 | 0.1042
0.18 | 0.1097
0.19 | 0.1152
0.2 | 0.1206
0.21 | 0.1259
0.22 | 0.1312
0.23 | 0.1364
0.24 | 0.1416
0.25 | 0.1466
0.26 | 0.1516
0.27 | 0.1566
0.28 | 0.1614
0.29 | 0.1662
0.3 | 0.1709
0.31 | 0.1755
0.32 | 0.1801
0.33 | 0.1848
0.34 | 0.1891
0.35 | 0.1935
0.36 | 0.1978
0.37 | 0.202
0.38 | 0.2061
0.39 | 0.2102
0.4 | 0.2142
0.41 | 0.2181
0.42 | 0.222
0.43 | 0.2257
0.44 | 0.2294
0.45 | 0.2331
0.46 | 0.2366
0.47 | 0.24
0.48 | 0.2434
0.49 | 0.2467
0.5 | 0.25
0.51 | 0.2531
0.52 | 0.2561
0.53 | 0.2591
0.54 | 0.262
0.55 | 0.2649
0.56 | 0.2676
0.57 | 0.2703
0.58 | 0.2728
0.59 | 0.2753
0.6 | 0.2776
0.61 | 0.2797
0.62 | 0.2818
0.63 | 0.2839
0.64 | 0.286
0.65 | 0.2881
0.66 | 0.2899
0.67 | 0.2917
0.68 | 0.2935
0.69 | 0.295
0.7 | 0.2962
0.71 | 0.2973
0.72 | 0.2984
0.73 | 0.2995
0.74 | 0.3006
0.75 | 0.3017
0.76 | 0.3025
0.77 | 0.3032
0.78 | 0.3037
0.79 | 0.304
0.8 | 0.3042
0.81 | 0.3044
0.82 | 0.3043
0.83 | 0.3041
0.84 | 0.3038
0.85 | 0.3033
0.86 | 0.3026
0.87 | 0.3017
0.88 | 0.3008
0.89 | 0.2996
0.9 | 0.298
0.91 | 0.2963
0.92 | 0.2944
0.93 | 0.2922
0.94 | 0.2896
0.95 | 0.2864
0.96 | 0.283
0.97 | 0.2787
0.98 | 0.2735
0.99 | 0.2665
1 | 0.25